MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Superestructura metálica, losas y muros de subsuelo

PROYECTO

RESIDENCIA CASA M-R

UBICACIÓN

Urbanización La Danesa 2, parroquia Tumbaco, cantón Quito, Pichincha — Ecuador

CLIENTE

Sr. Alfredo Mora

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

MT-CASA_MR-ESTRUCTURA-R0-30092026

FECHA

Septiembre 2026

RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.

Registro SENESCYT 7402-R-16-28686

CONTROL DE REVISIONES

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaboró | Revisó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026/09/30 | Emisión para aprobación | M. Semblantes | — |

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4

1.1. Descripción	4

1.2. Alcance	4

1.3. Normativa aplicada	5

2. MATERIALES	5

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO	5

4. MODELO ESTRUCTURAL	7

4.1. Sistema estructural	7

4.2. Hipótesis de modelación	7

4.3. Secciones utilizadas	8

5. CARGAS	8

5.1. Carga muerta (D)	8

5.2. Carga viva (L)	9

5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S)	10

5.4. Empuje de tierras (H)	11

5.5. Carga sísmica (E)	12

5.6. Viento	14

6. COMBINACIONES DE CARGA	15

7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL	15

7.1. Análisis modal	15

7.2. Ajuste del cortante dinámico	15

7.3. Derivas de piso	15

7.4. Índice de estabilidad (P-Δ)	17

8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO	17

8.1. Criterios	17

8.2. Resultados	17

8.3. Requisitos de conexiones y fabricación	18

9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO	19

9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm)	19

9.2. Pilastras y vigas de coronación	20

10. CIMENTACIÓN — PREDIMENSIONAMIENTO	20

10.1. Zapatas aisladas	20

10.2. Zapatas corridas de muros	21

10.3. Deslizamiento global	21

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21

ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16)	23

ANEXO B. REACCIONES EN APOYOS DE COLUMNAS	32

(Si el índice aparece vacío, actualícelo en Word con clic derecho → Actualizar campos.)

# 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

## 1.1. Descripción

El presente documento contiene el análisis y diseño estructural de la Residencia Casa M-R, una vivienda unifamiliar de dos plantas con subsuelo parcial y torre de ascensor, emplazada en un terreno con pendiente en la Urbanización La Danesa 2, Tumbaco. La superestructura es de acero estructural soldado, conformada por pórticos resistentes a momento con columnas tipo cajón y vigas armadas de la serie VK; las losas son de placa colaborante con hormigón y trabajan como diafragmas. El subsuelo se resuelve con muros de contención de hormigón armado en los lados este y sur, mientras que el lado oeste queda en talud.

Figura 1. Vista tridimensional del modelo estructural (SAP2000).

| Uso | Residencial — vivienda unifamiliar (categoría "otras estructuras", I = 1.0) |
| --- | --- |
| Niveles | Subsuelo −3.06 m · Planta baja ±0.00 m · Planta alta +3.06 m · Cubierta +6.12 m · Torre de ascensor +7.77 m |
| Dimensiones en planta | ≈ 21.2 m × 32.2 m (ejes A′ a G y 1 a 8), planta en "L" |
| Área de losas modeladas | ±0.00: 152.2 m² · +3.06: 261.3 m² · +6.12: 153.0 m² · +7.77: 4.1 m² (total 570.6 m²) |
| Sistema estructural | Pórticos intermedios de acero resistentes a momento (IMF) en ambas direcciones; muros de subsuelo de H.A. e = 20 cm |
| Peso de acero estructural | 24 119 kg de perfiles (≈ 42 kg/m² de losa), sin conexiones |
| Estudio geotécnico | Informe GEO-2026-0915-193 (28/09/2026) |
| Programa de análisis | SAP2000 v25.3.1 (análisis modal espectral y diseño AISC 360-16 / ACI 318-19) |
| Documentos base | Planos arquitectónicos: planta subsuelo, planta baja, planta alta e implantación/cubiertas |

## 1.2. Alcance

Este documento cubre la definición de cargas, el análisis sísmico, la verificación de derivas y estabilidad, el diseño de los elementos de acero, de las pilastras, vigas de coronación y muros de subsuelo de hormigón armado, y el predimensionamiento de la cimentación a partir de las reacciones del modelo. El diseño definitivo de la cimentación y de las conexiones se desarrolla en documentos complementarios, con base en los criterios aquí establecidos.

## 1.3. Normativa aplicada

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| NEC-SE-CG | Cargas no sísmicas: pesos de materiales (Tabla 8), sobrecargas de uso (Tabla 9), granizo y combinaciones (sección 3.4.3) |
| NEC-SE-DS | Peligro sísmico, espectro de diseño, irregularidades, análisis dinámico, derivas y efectos P-Δ |
| NEC-SE-GC | Geotecnia y cimentaciones |
| NEC-SE-AC / NEC-SE-HM | Estructuras de acero y de hormigón armado (remiten a AISC y ACI) |
| ANSI/AISC 360-16 | Especificación para edificios de acero estructural (LRFD, método de análisis directo) |
| ANSI/AISC 341-16 | Disposiciones sísmicas: pórticos intermedios a momento (IMF), sección E2 |
| ACI 318-19 | Requisitos de diseño de hormigón estructural |
| ASCE/SEI 7-16 | Referencia para R, Ω0 y Cd del sistema IMF y combinaciones de servicio para cimentación |
| AWS D1.1 / D1.8 | Soldadura estructural y requisitos sísmicos de soldadura |

# 2. MATERIALES

| Elemento | Material | Propiedades |
| --- | --- | --- |
| Vigas armadas VK y columnas cajón | ASTM A572 Gr. 50 | Fy = 3 515 kg/cm² · Fu = 4 570 kg/cm² · E = 2.04×10⁶ kg/cm² · Ry = 1.1 |
| Tubos electrosoldados (ERW) []100X100X3 | ASTM A36 | Fy = 2 530 kg/cm² · Fu = 4 080 kg/cm² · espesor de diseño 0.93·t (AISC 360-16 B4.2) |
| Muros, pilastras y vigas de coronación | Hormigón f′c = 280 kg/cm² | Ec = 4 700·√f′c (MPa) = 253 456 kg/cm² · γ = 2.40 T/m³ |
| Losas | Placa colaborante + hormigón | Espesor total 10 cm · peso propio 190 kg/m² |
| Acero de refuerzo | ASTM A615 Gr. 60 | fy = 4 200 kg/cm² |
| Soldadura | Electrodos E70XX | SMAW E7018 / GMAW ER70S-6 · FEXX = 4 920 kg/cm² |

# 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Los parámetros de diseño provienen del informe GEO-2026-0915-193. La exploración consistió en tres sondeos con ensayo SPT (P1 hasta 9.45 m; P2 y P3 hasta 6.45 m). El subsuelo es homogéneo: limo arenoso de baja compresibilidad (ML), de consistencia dura a muy firme, sin nivel freático en la profundidad explorada.

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación SUCS | ML (limo arenoso) | NSPT | 45 a 70 golpes |
| Peso unitario natural γ | 14.58 kN/m³ | Peso unitario seco γd | 13.94 kN/m³ |
| Peso unitario saturado | 18.47 kN/m³ | Nivel freático | No detectado |
| Ángulo de fricción φ′ | 23.5° | Cohesión efectiva c′ | 42.0 kPa |
| Capacidad admisible qadm | 24.0 T/m² (FS = 3.0) | Profundidad de desplante Df | 1.40 m desde NPT |
| Módulo de balasto kv | 4 800 T/m³ | Compactación de fondo | ≥ 95 % Proctor estándar |
| Replantillo | 10 cm de hormigón pobre | Altura crítica de excavación Hcr | 2.82 m (FS = 3) |
| K0 (reposo) | 0.601 | Ka (activo) | 0.429 |
| Kp (pasivo) | 2.32 | KAE (Mononobe-Okabe) | 0.853 |
| Fricción muro-suelo δ | 24° | Inclinación del relleno β | 0° |
| Coeficiente sísmico kh | 0.29 | Coeficiente sísmico kv | 0.14 |
| Zona sísmica / Z | V / 0.40 g | Perfil de suelo | Tipo C |
| Fa | 1.20 | Fd = Fs | 1.11 |

Implicaciones para el diseño: el perfil tipo C define el espectro de la sección 5.5; qadm y Df gobiernan el predimensionamiento de la sección 10; y como la excavación del subsuelo (3.06 m más la cimentación de los muros) supera Hcr = 2.82 m, se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches, según la sección 6 del informe.

# 4. MODELO ESTRUCTURAL

## 4.1. Sistema estructural

La estructura se modeló tridimensionalmente en SAP2000 con elementos tipo frame para vigas y columnas, y elementos tipo shell para losas y muros. El sistema sismorresistente son pórticos de acero resistentes a momento en ambas direcciones. Las columnas del eje C y las de la torre del ascensor nacen, bajo el nivel ±0.00, sobre pilastras de hormigón embebidas en los muros de subsuelo.

Figura 2. Plantas estructurales por nivel, con elementos y zonas de carga.

## 4.2. Hipótesis de modelación

| Aspecto | Criterio adoptado |
| --- | --- |
| Diafragmas | Diafragma rígido por nivel (D_PB, D_PA, D_CU, D_TG) en losa de 10 cm. Se verificó el cuello de unión de la losa +3.06 (2.0 × 3.25 m): rigidez en su plano ≈ 65 000 T/m, frente a ≈ 320 T/m de una columna. El diafragma permite aplicar la torsión accidental del 5 %. |
| Base sísmica | Nivel ±0.00: diafragma restringido por los muros de subsuelo y por las cimentaciones del ala este. Su desplazamiento espectral es el 4,6 % del de la cubierta. |
| Losas | Shell de 10 cm con peso propio nulo; el peso de la losa (190 kg/m²) se aplica como carga uniforme distribuida a vigas, para que las viguetas lo reciban. |
| Muros de subsuelo | Shell e = 20 cm mallado a ≈ 0.55 × 0.51 m, empotrado en la base (zapata corrida), con inercias agrietadas 0.6·Ig (NEC-SE-DS 6.1.6). |
| Pilastras y vigas de coronación | Pilastras: 0.8·Ig. Vigas de coronación 30×20: 0.5·Ig, torsión J×0.1 (torsión de compatibilidad, ACI 318-19 22.7.3.2), sin peso propio (volumen incluido en el muro). |
| Apoyos | Empotramiento en la base de columnas y muros (zapatas unidas por vigas de cimentación). |
| Viguetas | Articuladas en ambos extremos; longitud no arriostrada para pandeo lateral-torsional 0.1·L, porque la placa colaborante arriostra el ala comprimida. |
| Conexiones viga-columna | Rígidas en los pórticos; puntales []100X100X3 articulados. |
| Masa sísmica | W = carga muerta total (peso propio + sobreimpuesta), NEC-SE-DS 6.1.7. |
| Análisis modal | Vectores Ritz (30), iniciados con aceleraciones en X e Y. |

## 4.3. Secciones utilizadas

| Sección | Material | Uso | Piezas | Longitud (m) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| []250X200X8 | A572 Gr50 | Columnas bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2) | 6 | 18.4 | 1 001 |
| []200X200X8 | A572 Gr50 | Columnas | 59 | 174.9 | 8 434 |
| VK270X140X4X8 | A572 Gr50 | Vigas principales | 14 | 57.5 | 1 469 |
| VK250X130X4X8 | A572 Gr50 | Vigas principales | 45 | 154.5 | 3 657 |
| VK220X110X4X8 | A572 Gr50 | Vigas | 55 | 157.5 | 3 183 |
| VK200X100X4X8 | A572 Gr50 | Vigas y viguetas | 35 | 133.5 | 2 448 |
| VK180X100X4X6 | A572 Gr50 | Viguetas | 35 | 126.8 | 1 864 |
| VK150X100X4X4 | A572 Gr50 | Viguetas y vigas de borde | 119 | 180.6 | 1 939 |
| []100X100X3 | A36 (ERW) | Puntales y columneta | 6 | 13.5 | 124 |
| COL45x40 | H.A. 280 | Pilastras eje C | 5 | 15.3 | — |
| COL30x30 | H.A. 280 | Pilastras torre de ascensor | 2 | 6.1 | — |
| VCOR30X20 | H.A. 280 | Vigas de coronación de muros | 20 | 32.4 | — |

Nomenclatura: VK h×b×tw×tf (mm) para vigas I soldadas; []h×b×t (mm) para secciones cajón.

# 5. CARGAS

## 5.1. Carga muerta (D)

La carga muerta incluye el peso propio de los elementos, calculado por el programa, el de la losa (190 kg/m²) y la carga sobreimpuesta, estimada con los pesos unitarios de NEC-SE-CG Tabla 8.

| Zona | Composición | kg/m² |
| --- | --- | --- |
| Entrepisos interiores y porche 2 | Masillado 2 cm (44) + piso cerámico con mortero 2 cm (41) + cielo raso e instalaciones (31) + tabiquería equivalente (150) | 266 |
| Terraza +3.06 | Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + piso (41) + cielo raso (31) | 190 |
| Cubiertas, losas y aleros inaccesibles | Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + cielo raso e instalaciones (31) | 150 |
| Losa (peso propio, en DEAD) | Placa colaborante con hormigón, espesor total 10 cm | 190 |

Cargas lineales y puntuales (en MUERTA, salvo indicación):

| Elemento | Criterio | Carga |
| --- | --- | --- |
| Mampostería de fachada | Bloque de 15 cm enlucido (2.4 kN/m²) × 2.8 m libres | 0.685 T/m |
| Paredes de la torre del ascensor | 2.4 kN/m² × 1.45 m | 0.355 T/m |
| Antepecho de terraza | 2.4 kN/m² × 1.0 m | 0.245 T/m |
| Barandas | Metálicas o de vidrio | 0.050 T/m |
| Escaleras (por apoyo de zanca) | D = 350 kg/m² y L = 2.00 kN/m² en proyección horizontal | D 0.32–0.64 T; L 0.19–0.38 T |
| Gancho del ascensor (VIVA) | Carga de montaje y mantenimiento, con impacto | 2.00 T |

## 5.2. Carga viva (L)

| Ocupación (NEC-SE-CG Tabla 9) | Zona | kN/m² | kg/m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencias unifamiliares | Plantas habitables ±0.00 y +3.06 | 2.00 | 204 |
| Balcones | Porche 2 (+3.06) | 4.80 | 489 |
| Patios y terrazas peatonales | Terraza +3.06 | 4.80 | 489 |
| Escaleras (residencias unifamiliares) | Escaleras | 2.00 | 204 |

## 5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S)

Para las cubiertas planas inaccesibles (+6.12, +7.77, losa inaccesible de +3.06 y losa de ±0.00 sobre el garaje) se considera Lr = 0.70 kN/m² (71 kg/m²). El sitio está a más de 1 500 msnm, por lo que se aplica granizo S = 1.0 kN/m² (102 kg/m²) en losas con pendiente menor al 5 %, incluida la terraza. En los aleros la NEC exige añadir 1.0 kN/m² en una franja de al menos 1.0 m; como los volados miden 0.50 m, esa fuerza se concentra en el volado (S = 3.0 kN/m² en franjas de 0.50 m y S = 2.0 kN/m² en la franja de 1.0 m del borde del talud).

## 5.4. Empuje de tierras (H)

Los muros están restringidos en su coronación por la losa de ±0.00, por lo que se diseñan para empuje en reposo, con una sobrecarga en superficie q = 1.0 T/m². El incremento sísmico se obtiene con Mononobe-Okabe (ΔKAE = KAE − Ka = 0.853 − 0.429 = 0.424) y se aplica como presión uniforme de resultante equivalente.

| Componente | Expresión | Valor |
| --- | --- | --- |
| Empuje estático (EMPUJE) | p(z) = K0·γ·z + K0·q | 0.894·z + 0.60 T/m² → 3.34 T/m² en la base |
| Incremento sísmico (EMPUJE_SIS) | ΔPAE = ½·ΔKAE·γ·H², distribuido uniforme en H = 3.06 m | 2.95 T/m → 0.96 T/m² |
| Resultante estática por metro | ½·K0·γ·H² + K0·q·H | 6.02 T/m |

Figura 3. Diagrama de presiones sobre los muros de subsuelo.

El empuje está desbalanceado: al oeste hay talud y no un muro que lo equilibre. La resultante total aplicada es 137.6 T en X y 57.2 T en Y (estático) y 67.4 T en X y 28.0 T en Y (incremento sísmico). Su efecto sobre la cimentación se evalúa en la sección 10.

## 5.5. Carga sísmica (E)

### 5.5.1. Parámetros

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Zona sísmica / factor Z | V / 0.40 | NEC-SE-DS 3.1 (Quito), informe geotécnico |
| Región | Sierra — η = 2.48 | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Perfil de suelo | C | Informe geotécnico |
| Fa / Fd / Fs | 1.20 / 1.11 / 1.11 | NEC-SE-DS Tablas 3, 4 y 5; informe geotécnico |
| r | 1.0 | NEC-SE-DS 3.3.1 (suelos distintos de E) |
| T0 = 0.10·Fs·Fd/Fa | 0.103 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Tc = 0.55·Fs·Fd/Fa | 0.565 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| TL = 2.4·Fd | 2.664 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Sa máx = η·Z·Fa | 1.190 g | Meseta del espectro elástico |
| Importancia I | 1.0 | NEC-SE-DS 4.1, Tabla 6 (otras estructuras) |
| Factor de reducción R | 4.5 | IMF — AISC 341-16 E2 / ASCE 7-16 Tabla 12.2-1 (ver 5.5.3) |
| φP / φE | 0.90 / 0.90 | NEC-SE-DS 5.2 (ver 5.5.4) |

### 5.5.2. Espectro de diseño

Sa = Z·Fa·[1 + (η − 1)·T/T0] para T < T0 (solo en modos distintos del fundamental); Sa = η·Z·Fa para T0 ≤ T ≤ Tc; Sa = η·Z·Fa·(Tc/T)^r para T > Tc. En SAP2000 el espectro elástico (función NEC_C_Z040, en g) se escala por g·I/(R·φP·φE) = 9.80/(4.5 × 0.81) = 2.69, en las direcciones X (SPECX) e Y (SPECY). La combinación modal es CQC y la excentricidad accidental, del 5 %.

Figura 4. Espectro elástico y de diseño (NEC-SE-DS, suelo C, Z = 0.40).

### 5.5.3. Sistema estructural y factor R

La estructura se clasifica como pórtico intermedio a momento (IMF, AISC 341-16 E2), con R = 4.5, Ω0 = 3 y Cd = 4 tomados de ASCE/SEI 7-16 Tabla 12.2-1, norma de referencia de NEC-SE-AC. Las verificaciones sísmicas de AISC 341 (SAP2000, SeisCode = Yes) no reportaron incumplimientos de compacidad.

### 5.5.4. Irregularidades

| Tipo (NEC-SE-DS 5.2) | Evaluación | φ |
| --- | --- | --- |
| Planta 1: torsional | Δmáx/Δprom = 1,28 > 1.2 (sismo en X) | 0.9 |
| Planta 2: retrocesos en esquinas | Planta en "L" con proyecciones > 15 % de la dimensión | 0.9 |
| Planta 3 y 4 | Aberturas menores al 50 %; ejes paralelos | 1.0 |
| Elevación 1: piso flexible | Rigidez piso 1 = 4.5 T/mm, mayor que la del piso 2 (2.8 T/mm) | 1.0 |
| Elevación 2: masa | La cubierta es más liviana que el piso inferior (excepción de la norma) | 1.0 |
| Elevación 3: geométrica | Planta +3.06 más de 1.3 veces mayor que +6.12 | 0.9 |
| Resultado | φP = mín(0.9; 0.9) = 0.9 · φE = 0.9 | φP·φE = 0.81 |

### 5.5.5. Período y cortante basal estático

Período aproximado (NEC-SE-DS 6.3.3): Ta = Ct·hn^α = 0.072 × 6.12^0.80 = 0.307 s. El período del análisis modal (T1 = 0.466 s) supera 1.3·Ta = 0.399 s, pero ambos valores caen en la meseta del espectro (T ≤ Tc), así que Sa no cambia. Como T ≤ 0.5 s, el exponente de distribución vertical es k = 1.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Coeficiente C = I·Sa/(R·φP·φE) | 1.0 × 1.190/(4.5 × 0.9 × 0.9) = 0.3266 |
| Carga sísmica reactiva W (sobre la base ±0.00) | 220.65 T |
| Cortante basal estático V = C·W | 72.07 T (en X y en Y) |
| Torsión accidental | 5 % de la dimensión perpendicular, en cada diafragma |

## 5.6. Viento

Con la velocidad mínima de NEC-SE-CG (21 m/s) y coeficientes de barlovento y sotavento de 0.8 + 0.5, la presión neta sobre la fachada mayor (≈ 208 m²) produce ≈ 7.6 T, cerca del 10 % del cortante sísmico. Por eso el viento no gobierna el diseño del sistema lateral y no se incluye en las combinaciones.

# 6. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de resistencia siguen NEC-SE-CG 3.4.3, donde D = DEAD + MUERTA y E = SPECX o SPECY (envolvente ±). El factor de L se reduce a 0.5 en las combinaciones 3 y 5 porque todas las ocupaciones tienen Lo ≤ 4.8 kN/m². El empuje H entra con factor 1.6 y su incremento sísmico, con factor 1.0 junto a E.

| Combinación | Expresión | Uso |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1.4D + 1.6H | Resistencia |
| U2a / U2b | 1.2D + 1.6L + 0.5Lr (o 0.5S) + 1.6H | Resistencia |
| U3a / U3b | 1.2D + 1.6Lr (o 1.6S) + 0.5L + 1.6H | Resistencia |
| U5X / U5Y | 1.2D + E + 0.5L + 0.2S + EH_sis + 1.6H | Resistencia (sismo) |
| U7X / U7Y | 0.9D + E + EH_sis + 1.6H | Resistencia (sismo) |
| S1 / S2 | D + L / D + S | Deflexiones |
| Cimentación (ASD) | D + L + H · D + 0.75L + 0.75S + 0.525E + H · 0.6D + 0.7E + H | Esfuerzos en el suelo |

# 7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

## 7.1. Análisis modal

| Modo | T (s) | UX (%) | UY (%) | RZ (%) | Σ UX (%) | Σ UY (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,466 | 0,0 | 52,7 | 1,7 | 0,0 | 52,7 |
| 2 | 0,452 | 54,2 | 0,0 | 0,7 | 54,2 | 52,7 |
| 3 | 0,382 | 0,7 | 0,0 | 54,4 | 54,9 | 52,8 |
| 4 | 0,218 | 1,1 | 2,6 | 1,7 | 56,0 | 55,3 |
| 5 | 0,208 | 3,4 | 2,2 | 0,0 | 59,4 | 57,5 |
| 6 | 0,199 | 1,5 | 0,9 | 5,9 | 60,9 | 58,4 |

Con 30 vectores Ritz la masa participativa acumulada llega a 98,1 % en X y 97,4 % en Y, por encima del 90 % exigido (NEC-SE-DS 6.2.2). Los dos primeros modos son traslacionales (Y y X) y la torsión aparece en el tercer modo (T3 = 0.382 s). El resto de la masa corresponde al nivel ±0.00 y a los muros, que son muy rígidos, y se capta en modos de período cercano a cero.

## 7.2. Ajuste del cortante dinámico

| Dirección | V estático (T) | V dinámico (T) | Relación | Mínimo (irregular) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 72,07 | 65,74 | 91,2 % | 85 % | Cumple |
| Y | 72,07 | 64,70 | 89,8 % | 85 % | Cumple |

El cortante se mide con un corte de sección en +0.10, sobre la base sísmica. El cortante dinámico supera el 85 % del estático exigido para estructuras irregulares (NEC-SE-DS 6.2.2), así que no hace falta escalar el espectro.

## 7.3. Derivas de piso

Derivas inelásticas según NEC-SE-DS 6.3.9: ΔM = 0.75·R·ΔE = 3.375·ΔE, con límite de 0.02 para estructuras de acero (NEC-SE-DS 4.2.2, Tabla 7). Se reporta el punto más desfavorable de cada nivel, incluida la torsión accidental.

| Nivel | Dir. | Caso | Desplaz. sup. (mm) | Desplaz. inf. (mm) | ΔE | ΔM | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3.06 (esq. NE) | X | SPECX | 18,38 | 1,22 | 0,00561 | 0,0189 | Cumple |
| +3.06 (esq. NE) | X | SX | 17,03 | 0,93 | 0,00526 | 0,0178 | Cumple |
| +3.06 | Y | SPECY | 14,21 | 0,00 | 0,00464 | 0,0157 | Cumple |
| +3.06 | Y | SY | 15,65 | 0,00 | 0,00512 | 0,0173 | Cumple |
| +6.12 | X | SX | 27,52 | 14,50 | 0,00426 | 0,0144 | Cumple |
| +6.12 | Y | SY | 29,96 | 15,65 | 0,00467 | 0,0158 | Cumple |

Figura 5. Derivas inelásticas frente al límite de NEC-SE-DS.

La deriva máxima, 0.0189, ocurre en la esquina noreste de la terraza (+3.06) con el sismo en X. Ahí gobierna el giro del diafragma, y para controlarlo el bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2) usa columnas []250X200X8 con su lado mayor en X.

## 7.4. Índice de estabilidad (P-Δ)

| Piso | Pi = D + L (T) | Vi (T) | ΔE (centro de masas) | Qi | Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso 1 (±0.00 a +3.06) | 284,0 | 65,74 | 0,0048 | 0,021 | 0.10 |
| Piso 2 (+3.06 a +6.12) | 62,5 | 28,33 | 0,0033 | 0,007 | 0.10 |

Qi = Pi·Δi/(Vi·hi) es menor que 0.10 en todos los pisos (NEC-SE-DS 6.3.8), así que no se requieren efectos P-Δ adicionales. En el diseño de acero los efectos de segundo orden se incluyen mediante el método de análisis directo (AISC 360-16 C), con primer orden amplificado.

# 8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO

## 8.1. Criterios

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| Especificación | AISC 360-16, LRFD — método de análisis directo (τb fijo, primer orden amplificado) |
| Disposiciones sísmicas | AISC 341-16, pórtico intermedio a momento (IMF), SDC D, Sds = 1.19, R = 4.5, Ω0 = 3, Cd = 4 |
| Factores φ | Flexión 0.90 · compresión 0.90 · tracción 0.90/0.75 · cortante 0.90 |
| Límites de deflexión | L/360 (carga viva) · L/240 (total) · L/120 (muerta) |
| Arriostramiento lateral | Viguetas articuladas: Lb = 0.1·L (placa colaborante); vigas de pórtico: Lb según viguetas de apoyo |
| Relación D/C admisible | ≤ 0.95 (SAP2000) |
| Tubos []100X100X3 | Espesor de diseño 0.93·t (AISC 360-16 B4.2) |

## 8.2. Resultados

| Sección | Tipo | Piezas | D/C máx. | Verificación | Combinación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VK150X100X4X4 | Viga | 119 | 0,814 | Deflexión | S2 |
| VK180X100X4X6 | Viga | 35 | 0,805 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| VK200X100X4X8 | Viga | 35 | 0,942 | Deflexión | S1 |
| VK220X110X4X8 | Viga | 55 | 0,523 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| VK250X130X4X8 | Viga | 45 | 0,667 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| VK270X140X4X8 | Viga | 14 | 0,618 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| []100X100X3 | Viga | 3 | 0,370 | Resistencia (PMM) | U2b |
| []100X100X3 | Puntal | 1 | 0,422 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| []100X100X3 | Columna | 2 | 0,260 | Resistencia (PMM) | U2b |
| []200X200X8 | Columna | 59 | 0,495 | Resistencia (PMM) | U5X |
| []250X200X8 | Columna | 6 | 0,620 | Resistencia (PMM) | U5X |

Figura 6. Relación demanda/capacidad máxima por sección.

Se verificaron 374 elementos. La relación demanda/capacidad máxima por resistencia es 0,81 y la máxima global es 0,94, controlada por la deflexión en servicio de las viguetas VK200X100X4X8 de la terraza. El detalle por elemento está en el Anexo A.

## 8.3. Requisitos de conexiones y fabricación

- Las conexiones viga-columna de los pórticos IMF deben poder desarrollar un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), mediante ensayo o calificación equivalente, con placas de continuidad en la columna cajón y verificación de la zona de panel.

- Las soldaduras CJP de alas de vigas y de las esquinas de las columnas cajón son soldaduras de demanda crítica (AISC 341-16 A3.4). Se ejecutan e inspeccionan según AWS D1.1 y D1.8, con electrodos E70XX de tenacidad controlada.

- Las bases de columnas son empotradas: placas base y anclajes se diseñan para el momento de las combinaciones sísmicas. Las columnas del eje C van embebidas en las pilastras de hormigón.

# 9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

## 9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm)

El espesor cumple el mínimo de 19 cm para muros exteriores de sótano (ACI 318-19 Tabla 11.3.1.1). Los muros trabajan como losas apoyadas en la base y en la losa de ±0.00, y en dos direcciones entre pilastras y esquinas. El cortante se verifica sin refuerzo transversal con ACI 318-19 22.5.5.1(c): Vc = 0.66·λs·λ·ρw^(1/3)·√f′c·b·d, con d = 154 mm.

| Solicitación (envolvente) | Demanda | Armado | Capacidad | D/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M22 vertical en la base (cara del suelo) | 4,64 T·m/m | φ12@100 | 6.27 T·m/m | 0,74 |
| M22 vertical en el vano (cara interior) | 1,90 T·m/m | φ10@200 | 2.26 T·m/m | 0,84 |
| M11 horizontal | 1,72 T·m/m | φ10@200 c/cara | 2.26 T·m/m | 0,76 |
| V23 cortante fuera del plano | 7,04 T/m | ρ = 0.73 % | 7.94 T/m | 0,89 |
| V13 cortante horizontal | 4,89 T/m | — | 7.94 T/m | 0,62 |

Armado: vertical φ12@100 en la cara del suelo en la mitad inferior y φ12@200 en la superior; vertical φ10@200 en la cara interior; horizontal φ10@200 en ambas caras (ρt = 0.39 % ≥ 0.20 %). Recubrimiento de 5 cm en la cara contra el suelo.

## 9.2. Pilastras y vigas de coronación

| Elemento | Sección | Acero requerido | Armado propuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilastras eje C (C-1 a C-4 y extremo norte) | 45 × 40 cm | As mín. = 18.0 cm² (1 %) | 4φ20 + 4φ16 (20.6 cm²) |
| Pilastras de la torre del ascensor | 30 × 30 cm | As mín. = 9.0 cm² (1 %) | 6φ14 (9.24 cm²) |
| Vigas de coronación | 30 × 20 cm | As sup./inf. = 1,67 cm²; Av/s = 14,3 cm²/m | 2φ12 sup. + 2φ12 inf.; estribos φ10@10 cm |

Las pilastras y vigas de coronación quedan gobernadas por las cuantías mínimas de ACI 318-19; SAP2000 no reportó errores de diseño. El detallado transversal de pilastras sigue ACI 318-19, capítulo 25.

# 10. CIMENTACIÓN — PREDIMENSIONAMIENTO

Las dimensiones que siguen se obtienen de las reacciones del modelo con qadm = 24 T/m² y Df = 1.40 m, descontando 2.8 T/m² por el peso de la zapata y del relleno. Para las combinaciones con sismo se acepta 1.33·qadm, criterio que debe confirmar el ingeniero geotécnico. El diseño estructural definitivo de la cimentación se presenta en un documento complementario.

## 10.1. Zapatas aisladas

| Tipo | B × B (m) | Columnas |
| --- | --- | --- |
| Z1 | 1.30 × 1.30 | B-1, B-3 (subsuelo) |
| Z2 | 1.20 × 1.20 | B-2 (subsuelo); C-5, D-4, E-4, F-4, G-4, D-5, E-5, F-5, G-5, B-6, C-6, B-7, C-7, B-8, C-8 (planta baja) |
| Z3 | 1.00 × 1.00 | A′-1 a A′-5, A-3, A-4, A-5 (subsuelo) |

Para simplificar la construcción, los tamaños obtenidos se unifican en tres tipos, redondeando siempre hacia arriba. Las columnas B-4 y B-5 del subsuelo, a 0.40 m del muro x = 3.90, no llevan zapata aislada: se integran a la zapata corrida de ese muro, que se amplía hacia el interior (zapata combinada, sección 10.2).

Las columnas que nacen en ±0.00 (ala este y bloque de la losa inaccesible) tienen poca carga axial (2 a 8 T) y momentos sísmicos en la base de 3.9 a 4.5 T·m. Las dimensiones indicadas suponen que esos momentos los toman vigas de cimentación que unen las zapatas, como recomienda el informe geotécnico y como exige el empotramiento del modelo. Las reacciones por columna están en el Anexo B.

## 10.2. Zapatas corridas de muros

| Muro | L (m) | D (T/m) | L (T/m) | H (T/m) | M empuje (T·m/m) | M sísmico (T·m/m) | B (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x = 8.50 (este) | 15,95 | 5,99 | 1,75 | 4,42 | 2,47 | 1,25 | 1,25 |
| x = 3.90 | 6,90 | 3,75 | 0,63 | 3,72 | 1,56 | 0,72 | 1,60 |
| y = 16.35 | 4,60 | 3,14 | 0,70 | 2,82 | 1,11 | 0,49 | 0,95 |
| y = 9.45 (sur) | 4,90 | 2,82 | 0,18 | 3,54 | 1,58 | 0,70 | 1,30 |

El ancho requerido queda gobernado por la condición sísmica, con la resultante dentro del cuarto central. Se recomienda disponer el talón hacia el lado del suelo, para aprovechar el peso del relleno. En el muro x = 3.90 el ancho se amplía a 1.60 m (de 3.00 a 4.60 m) para recibir las columnas B-4 y B-5 como zapata combinada.

## 10.3. Deslizamiento global

Como el empuje está desbalanceado (sección 5.4), toda la edificación tiende a deslizar hacia el oeste y el norte. La resistencia se evaluó por fricción en la base, con μ = tan 24° = 0.445 y N = 583,3 T de carga muerta total, incluidos cimientos y contrapiso.

| Condición | H resultante (T) | FS con N | FS con 0.6·N | FS requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estática (empuje en reposo) | 149,0 | 1,74 | — | 1.5 |
| Sísmica (H + 0.7·(ΔPAE + V)) | 247,5 | 1,05 | 0,63 | 1.1 |

La condición estática cumple. La sísmica requiere, además de la fricción, una adhesión en la base de al menos 1,53 T/m² sobre ≈ 76 m² de contacto de las zapatas (≈ 36 % de c′ = 4.28 T/m²), valor que debe validar el ingeniero geotécnico.

# 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La estructura cumple los requisitos de NEC-SE-DS: la masa modal acumulada supera el 97 %, el cortante dinámico es mayor al 85 % del estático sin necesidad de escalar, la deriva inelástica máxima es 0.0189 (límite 0.020) y el índice de estabilidad es menor que 0.10.

- Todos los elementos de acero cumplen AISC 360-16 y AISC 341-16 (IMF), con D/C máxima de 0,81 por resistencia y 0,94 por deflexión. Los muros, pilastras y vigas de coronación cumplen ACI 318-19 con los armados indicados.

- Las conexiones a momento deben calificarse para un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), con placas de continuidad y verificación de la zona de panel. Las soldaduras CJP son de demanda crítica, con inspección según AWS D1.1 y D1.8.

- Las columnas cajón se fabrican con soldadura CJP en sus esquinas o uniones; sus dimensiones y espesores no deben modificarse sin revisar el diseño, porque la deriva del bloque norte depende de la rigidez de las columnas []250X200X8 y de su orientación (lado de 250 mm en X).

- Las bases de columnas se construyen empotradas: placas base, anclajes y pilastras deben diseñarse para los momentos de base. Las zapatas deben unirse con vigas de cimentación capaces de tomar esos momentos.

- Antes del diseño definitivo de la cimentación, el ingeniero geotécnico debe validar la adhesión suelo-cimiento o el uso de dentellones para el deslizamiento sísmico global, y el incremento de 1.33·qadm en combinaciones sísmicas.

- La excavación del subsuelo supera la altura crítica Hcr = 2.82 m: se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches. El fondo de las cimentaciones se compacta al 95 % del Proctor estándar y se coloca replantillo de 10 cm.

- Detrás de los muros se debe disponer drenaje e impermeabilización. El diseño no considera presión hidrostática, porque el estudio no detectó nivel freático.

- Las cargas de fachada se asumieron como mampostería de bloque de 15 cm en todo el perímetro. Cualquier cambio de materiales, uso u ocupación (por ejemplo, jardineras en la terraza) requiere revisar este diseño.

Atentamente,

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.

Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

Registro SENESCYT: 7402-R-16-28686

KUBIEC

# ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16)

Resumen del diseño en SAP2000 por elemento. Verificación: PMM = interacción flexo-compresión; Deflexión = servicio (S1/S2).

| Frame | Sección | Tipo | D/C | Verificación | Combinación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,222 | PMM | U5X |
| 2 | []100X100X3 | Columna | 0,260 | PMM | U2b |
| 3 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,335 | PMM | U5X |
| 4 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,177 | PMM | U5X |
| 5 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,323 | PMM | U5X |
| 6 | []200X200X8 | Columna | 0,123 | PMM | U5X |
| 7 | []100X100X3 | Viga | 0,057 | PMM | U5Y |
| 8 | []250X200X8 | Columna | 0,320 | PMM | U5Y |
| 9 | []250X200X8 | Columna | 0,573 | PMM | U5X |
| 10 | []200X200X8 | Columna | 0,112 | PMM | U5X |
| 11 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,102 | PMM | U5Y |
| 12 | []250X200X8 | Columna | 0,216 | PMM | U5Y |
| 13 | []250X200X8 | Columna | 0,589 | PMM | U5X |
| 14 | []200X200X8 | Columna | 0,071 | PMM | U5X |
| 15 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,097 | PMM | U5X |
| 16 | []200X200X8 | Columna | 0,326 | PMM | U2b |
| 17 | []200X200X8 | Columna | 0,495 | PMM | U5X |
| 18 | []200X200X8 | Columna | 0,054 | PMM | U5X |
| 19 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,108 | PMM | U5Y |
| 20 | []200X200X8 | Columna | 0,125 | PMM | U5Y |
| 21 | []200X200X8 | Columna | 0,424 | PMM | U5X |
| 22 | []200X200X8 | Columna | 0,069 | PMM | U5X |
| 23 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,235 | PMM | U3b |
| 24 | []200X200X8 | Columna | 0,112 | PMM | U5Y |
| 25 | []200X200X8 | Columna | 0,370 | PMM | U5X |
| 26 | []200X200X8 | Columna | 0,194 | PMM | U5Y |
| 27 | []200X200X8 | Columna | 0,447 | PMM | U5X |
| 28 | []200X200X8 | Columna | 0,170 | PMM | U5Y |
| 29 | []200X200X8 | Columna | 0,372 | PMM | U5X |
| 30 | []200X200X8 | Columna | 0,176 | PMM | U5Y |
| 31 | []200X200X8 | Columna | 0,358 | PMM | U5X |
| 32 | []250X200X8 | Columna | 0,620 | PMM | U5X |
| 33 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,225 | PMM | U5X |
| 34 | []250X200X8 | Columna | 0,581 | PMM | U5X |
| 35 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,199 | PMM | U5X |
| 36 | []200X200X8 | Columna | 0,443 | PMM | U5X |
| 37 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,299 | PMM | U2b |
| 38 | []200X200X8 | Columna | 0,473 | PMM | U5Y |
| 39 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,260 | PMM | U3b |
| 40 | []200X200X8 | Columna | 0,406 | PMM | U5Y |
| 41 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,088 | PMM | U3b |
| 42 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,143 | PMM | U5Y |
| 43 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,124 | PMM | U5X |
| 44 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,155 | PMM | U5X |
| 45 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,105 | PMM | U5X |
| 46 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,131 | PMM | U5X |
| 47 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,188 | PMM | U5Y |
| 48 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,159 | PMM | U5X |
| 49 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,124 | PMM | U5X |
| 50 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,214 | PMM | U5Y |
| 51 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,121 | PMM | U5Y |
| 52 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,052 | PMM | U3b |
| 53 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,085 | Deflexión | S2 |
| 54 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,145 | PMM | U3b |
| 55 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,128 | PMM | U3b |
| 56 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,147 | PMM | U3b |
| 57 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,166 | PMM | U3b |
| 58 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,157 | PMM | U5Y |
| 59 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,494 | PMM | U2b |
| 60 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,411 | PMM | U5Y |
| 61 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,459 | PMM | U5Y |
| 62 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,098 | Deflexión | S2 |
| 63 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,080 | PMM | U3b |
| 64 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,046 | PMM | U3b |
| 65 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,160 | PMM | U3b |
| 66 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,404 | PMM | U5Y |
| 67 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,104 | PMM | U5Y |
| 68 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,152 | PMM | U3b |
| 69 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,141 | PMM | U3b |
| 70 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,145 | PMM | U3b |
| 71 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,186 | PMM | U3b |
| 73 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,523 | PMM | U5Y |
| 74 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,364 | PMM | U5Y |
| 75 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,805 | PMM | U5Y |
| 76 | []100X100X3 | Viga | 0,309 | PMM | U2b |
| 77 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,052 | PMM | U5X |
| 78 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,559 | PMM | U2b |
| 79 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,554 | Deflexión | S1 |
| 80 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,554 | Deflexión | S1 |
| 81 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 82 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 83 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 84 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 85 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 86 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 87 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 88 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 89 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,248 | PMM | U2b |
| 90 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,230 | PMM | U2b |
| 91 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,262 | PMM | U2b |
| 92 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,169 | PMM | U5X |
| 93 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,268 | PMM | U2b |
| 94 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,267 | PMM | U5Y |
| 95 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,461 | PMM | U2b |
| 96 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,303 | PMM | U5Y |
| 97 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,463 | PMM | U2b |
| 98 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,442 | PMM | U5Y |
| 99 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,389 | PMM | U5Y |
| 100 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,384 | PMM | U5X |
| 101 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,047 | PMM | U3b |
| 102 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,365 | PMM | U5Y |
| 103 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,457 | PMM | U5Y |
| 104 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,424 | PMM | U5X |
| 105 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,397 | PMM | U5X |
| 106 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,500 | PMM | U5X |
| 107 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,363 | PMM | U5X |
| 108 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,382 | PMM | U5X |
| 109 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,417 | PMM | U5X |
| 110 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,516 | PMM | U5X |
| 111 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,312 | PMM | U5X |
| 112 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,398 | PMM | U5X |
| 113 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,333 | PMM | U5X |
| 114 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,318 | PMM | U5X |
| 115 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,361 | PMM | U5X |
| 116 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,667 | PMM | U5Y |
| 117 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,618 | PMM | U5Y |
| 118 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,599 | PMM | U5Y |
| 119 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,578 | PMM | U5Y |
| 120 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,390 | PMM | U5Y |
| 121 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,431 | PMM | U5Y |
| 122 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,336 | PMM | U5Y |
| 123 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,314 | PMM | U5Y |
| 124 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,482 | PMM | U2b |
| 125 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,439 | PMM | U2b |
| 126 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,402 | PMM | U5Y |
| 127 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,480 | PMM | U5Y |
| 128 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,256 | PMM | U5Y |
| 129 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,222 | PMM | U5Y |
| 130 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,254 | PMM | U5Y |
| 131 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,247 | PMM | U5X |
| 132 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,242 | PMM | U5Y |
| 133 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,283 | PMM | U5X |
| 134 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,294 | PMM | U5Y |
| 135 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,274 | PMM | U5X |
| 136 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,074 | PMM | U5Y |
| 137 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,443 | PMM | U5Y |
| 138 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,377 | PMM | U5X |
| 139 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,466 | PMM | U5Y |
| 140 | []200X200X8 | Columna | 0,323 | PMM | U5Y |
| 141 | []200X200X8 | Columna | 0,353 | PMM | U5Y |
| 142 | []200X200X8 | Columna | 0,404 | PMM | U5X |
| 143 | []200X200X8 | Columna | 0,391 | PMM | U5Y |
| 144 | []200X200X8 | Columna | 0,437 | PMM | U5Y |
| 145 | []200X200X8 | Columna | 0,424 | PMM | U5Y |
| 146 | []200X200X8 | Columna | 0,413 | PMM | U5Y |
| 147 | []200X200X8 | Columna | 0,386 | PMM | U5Y |
| 150 | []200X200X8 | Columna | 0,389 | PMM | U5X |
| 151 | []200X200X8 | Columna | 0,375 | PMM | U5Y |
| 152 | []200X200X8 | Columna | 0,417 | PMM | U5X |
| 153 | []200X200X8 | Columna | 0,398 | PMM | U5Y |
| 154 | []200X200X8 | Columna | 0,448 | PMM | U5X |
| 155 | []200X200X8 | Columna | 0,400 | PMM | U5X |
| 156 | []200X200X8 | Columna | 0,442 | PMM | U5X |
| 157 | []200X200X8 | Columna | 0,387 | PMM | U5X |
| 158 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,298 | PMM | U2b |
| 159 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,299 | PMM | U2b |
| 160 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,288 | PMM | U2b |
| 161 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 162 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 163 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 164 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 165 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 166 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 167 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 168 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 169 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 170 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,493 | PMM | U2a |
| 171 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,098 | PMM | U3b |
| 172 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 173 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 174 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 175 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,469 | Deflexión | S2 |
| 176 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,469 | Deflexión | S2 |
| 177 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,521 | Deflexión | S2 |
| 178 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,129 | PMM | U3b |
| 180 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,142 | PMM | U3b |
| 181 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 182 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 183 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,257 | PMM | U2a |
| 184 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,258 | PMM | U2b |
| 185 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 186 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 187 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,262 | PMM | U2a |
| 188 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,260 | PMM | U2a |
| 189 | []200X200X8 | Columna | 0,444 | PMM | U5X |
| 190 | []200X200X8 | Columna | 0,413 | PMM | U5X |
| 191 | []200X200X8 | Columna | 0,360 | PMM | U5Y |
| 192 | []200X200X8 | Columna | 0,326 | PMM | U5X |
| 193 | []200X200X8 | Columna | 0,277 | PMM | U5X |
| 194 | []200X200X8 | Columna | 0,302 | PMM | U5Y |
| 195 | []200X200X8 | Columna | 0,366 | PMM | U5Y |
| 196 | []200X200X8 | Columna | 0,399 | PMM | U5Y |
| 197 | []200X200X8 | Columna | 0,327 | PMM | U5Y |
| 198 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,195 | PMM | U5X |
| 199 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,247 | PMM | U5Y |
| 200 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,269 | PMM | U5Y |
| 201 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,171 | PMM | U5X |
| 202 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,203 | PMM | U5X |
| 203 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,199 | PMM | U5X |
| 204 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,165 | PMM | U5X |
| 205 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,160 | PMM | U5X |
| 206 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,175 | PMM | U5X |
| 207 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,154 | PMM | U5X |
| 208 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,190 | PMM | U5X |
| 209 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,267 | PMM | U5X |
| 210 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,184 | PMM | U5X |
| 211 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,202 | PMM | U5X |
| 212 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,193 | PMM | U5X |
| 213 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,272 | PMM | U5Y |
| 214 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,274 | PMM | U5Y |
| 215 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,276 | PMM | U5Y |
| 216 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,256 | PMM | U5Y |
| 217 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,257 | PMM | U5Y |
| 218 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,269 | PMM | U5Y |
| 219 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,235 | PMM | U5X |
| 220 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,261 | PMM | U5Y |
| 221 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,270 | PMM | U5Y |
| 222 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,310 | PMM | U5Y |
| 223 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,267 | PMM | U5X |
| 224 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,277 | PMM | U5Y |
| 225 | []200X200X8 | Columna | 0,203 | PMM | U5Y |
| 226 | []200X200X8 | Columna | 0,204 | PMM | U5Y |
| 227 | []200X200X8 | Columna | 0,264 | PMM | U5Y |
| 228 | []200X200X8 | Columna | 0,268 | PMM | U5Y |
| 229 | []200X200X8 | Columna | 0,278 | PMM | U5X |
| 230 | []200X200X8 | Columna | 0,275 | PMM | U5Y |
| 231 | []200X200X8 | Columna | 0,291 | PMM | U5X |
| 232 | []200X200X8 | Columna | 0,273 | PMM | U5Y |
| 233 | []200X200X8 | Columna | 0,256 | PMM | U5X |
| 234 | []200X200X8 | Columna | 0,227 | PMM | U5Y |
| 235 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 236 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 237 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 238 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,651 | Deflexión | S2 |
| 239 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,651 | Deflexión | S2 |
| 240 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 241 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 242 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 243 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 244 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 245 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,169 | PMM | U3b |
| 246 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,170 | PMM | U3b |
| 247 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 248 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 249 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,170 | PMM | U3b |
| 250 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,169 | PMM | U3b |
| 251 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,336 | PMM | U2b |
| 252 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,185 | PMM | U5X |
| 253 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,290 | PMM | U2b |
| 254 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,163 | PMM | U5X |
| 255 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,235 | Deflexión | S2 |
| 256 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,427 | Deflexión | S1 |
| 257 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,432 | Deflexión | S2 |
| 258 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,415 | Deflexión | S2 |
| 259 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,259 | PMM | U3b |
| 260 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,097 | PMM | U3b |
| 261 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,248 | PMM | U3b |
| 262 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,075 | PMM | U3b |
| 263 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,124 | PMM | U3b |
| 264 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,200 | PMM | U3b |
| 265 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,208 | PMM | U3b |
| 266 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,201 | PMM | U3b |
| 268 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,128 | PMM | U2b |
| 269 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,161 | PMM | U5Y |
| 270 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,151 | PMM | U3b |
| 271 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,232 | PMM | U3b |
| 272 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,219 | PMM | U3b |
| 273 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,091 | PMM | U5Y |
| 281 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,126 | PMM | U5Y |
| 282 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,163 | PMM | U3b |
| 283 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,259 | PMM | U3b |
| 284 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,170 | PMM | U5Y |
| 285 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,111 | PMM | U5X |
| 286 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,097 | PMM | U5Y |
| 287 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,127 | PMM | U5Y |
| 292 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,122 | PMM | U5X |
| 293 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,066 | PMM | U5X |
| 294 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,119 | PMM | U5Y |
| 295 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,091 | PMM | U5Y |
| 296 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,174 | PMM | U5Y |
| 297 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,134 | PMM | U5Y |
| 298 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,103 | PMM | U5Y |
| 299 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,209 | PMM | U3b |
| 300 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,403 | PMM | U5Y |
| 301 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,238 | PMM | U5Y |
| 302 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,067 | PMM | U5X |
| 303 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,032 | PMM | U5Y |
| 304 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,030 | PMM | U5Y |
| 305 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,055 | PMM | U5X |
| 306 | []100X100X3 | Puntal | 0,422 | PMM | U5Y |
| 307 | []100X100X3 | Columna | 0,215 | PMM | U2b |
| 315 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,080 | PMM | U5Y |
| 316 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,158 | PMM | U3b |
| 317 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,265 | PMM | U3b |
| 318 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,136 | PMM | U5Y |
| 319 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,076 | PMM | U5Y |
| 320 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,071 | PMM | U5Y |
| 321 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,142 | Deflexión | S2 |
| 326 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,086 | PMM | U5Y |
| 327 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,023 | PMM | U5Y |
| 328 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,093 | PMM | U5Y |
| 329 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,073 | PMM | U5Y |
| 330 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,122 | PMM | U5Y |
| 331 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,098 | PMM | U5Y |
| 332 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,306 | Deflexión | S2 |
| 333 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,135 | PMM | U5Y |
| 334 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,094 | PMM | U3b |
| 335 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,060 | PMM | U5Y |
| 336 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,094 | PMM | U3b |
| 337 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,013 | PMM | U5Y |
| 338 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,457 | Deflexión | S2 |
| 339 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,051 | PMM | U5Y |
| 340 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,102 | PMM | U5Y |
| 342 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,080 | PMM | U3b |
| 343 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,125 | PMM | U5Y |
| 344 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,061 | PMM | U5Y |
| 345 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,197 | PMM | U3b |
| 346 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,092 | PMM | U5Y |
| 347 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,167 | PMM | U3b |
| 348 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,084 | PMM | U5Y |
| 349 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,133 | PMM | U3b |
| 350 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,036 | PMM | U5Y |
| 351 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,117 | PMM | U5Y |
| 352 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,126 | PMM | U5Y |
| 353 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,072 | PMM | U5Y |
| 354 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,106 | PMM | U5Y |
| 355 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,098 | PMM | U5Y |
| 356 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,071 | PMM | U5Y |
| 357 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,041 | PMM | U3b |
| 358 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,080 | PMM | U5Y |
| 359 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,119 | PMM | U5Y |
| 360 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,072 | PMM | U5Y |
| 361 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,036 | PMM | U3b |
| 362 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,048 | PMM | U5X |
| 363 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,085 | PMM | U5X |
| 364 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,096 | PMM | U5Y |
| 365 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,131 | PMM | U5Y |
| 366 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,140 | PMM | U5Y |
| 367 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,730 | PMM | U2b |
| 368 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,071 | PMM | U2b |
| 369 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,087 | PMM | U5Y |
| 370 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,103 | PMM | U5X |
| 371 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,093 | PMM | U5Y |
| 372 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,026 | PMM | U5X |
| 373 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,032 | PMM | U5X |
| 374 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,059 | PMM | U5X |
| 375 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,029 | PMM | U5X |
| 376 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,030 | PMM | U5X |
| 377 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,071 | PMM | U5X |
| 378 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,044 | PMM | U5Y |
| 379 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,060 | PMM | U5X |
| 380 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,054 | PMM | U5X |
| 381 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,049 | PMM | U5X |
| 382 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,066 | PMM | U5X |
| 383 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,044 | PMM | U5Y |
| 384 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,018 | PMM | U5Y |
| 385 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,048 | PMM | U5Y |
| 386 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,127 | PMM | U3b |
| 387 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,182 | PMM | U3b |
| 388 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,063 | PMM | U3b |
| 389 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,118 | PMM | U3b |
| 390 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,065 | PMM | U3b |
| 391 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,070 | PMM | U5X |
| 392 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,078 | PMM | U5Y |
| 393 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,218 | Deflexión | S2 |
| 394 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,076 | PMM | U5Y |
| 395 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,134 | Deflexión | S2 |
| 396 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,122 | PMM | U5Y |
| 397 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,021 | PMM | U5X |
| 398 | []200X200X8 | Columna | 0,067 | PMM | U5Y |
| 399 | []200X200X8 | Columna | 0,089 | PMM | U5X |
| 400 | []200X200X8 | Columna | 0,066 | PMM | U5Y |
| 401 | []200X200X8 | Columna | 0,087 | PMM | U5X |
| 72 | []100X100X3 | Viga | 0,370 | PMM | U2b |

# ANEXO B. REACCIONES EN APOYOS DE COLUMNAS

Reacciones verticales en servicio por caso de carga (T) y momento sísmico máximo en la base (T·m), con las dimensiones de zapata resultantes del predimensionamiento. Nomenclatura: eje X-eje Y.

| Columna | Nivel apoyo | D | L | Lr/S | E | M sísmico | Zapata (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-3 | -3.06 | 21,55 | 9,78 | 2,79 | 4,43 | 0,38 | 1.30 × 1.30 |
| B-1 | -3.06 | 20,35 | 8,02 | 2,57 | 3,32 | 1,05 | 1.30 × 1.30 |
| B-2 | -3.06 | 18,06 | 7,62 | 2,59 | 2,95 | 0,54 | 1.20 × 1.20 |
| C-5 | +0.00 | 13,33 | 2,05 | 2,07 | 1,75 | 4,13 | 1.20 × 1.20 |
| F-4 | +0.00 | 12,58 | 2,34 | 1,29 | 4,28 | 4,43 | 1.20 × 1.20 |
| E-4 | +0.00 | 12,28 | 2,32 | 1,25 | 4,08 | 4,26 | 1.20 × 1.20 |
| D-4 | +0.00 | 11,76 | 2,16 | 1,24 | 3,60 | 4,19 | 1.20 × 1.20 |
| F-5 | +0.00 | 7,13 | 1,14 | 1,01 | 4,04 | 4,49 | 1.20 × 1.20 |
| G-4 | +0.00 | 7,38 | 0,82 | 0,96 | 4,52 | 4,34 | 1.20 × 1.20 |
| E-5 | +0.00 | 6,96 | 1,16 | 0,96 | 3,71 | 4,30 | 1.20 × 1.20 |
| D-5 | +0.00 | 6,45 | 1,06 | 0,91 | 3,70 | 4,19 | 1.20 × 1.20 |
| B-7 | +0.00 | 5,99 | 0,01 | 1,59 | 1,39 | 4,32 | 1.20 × 1.20 |
| G-5 | +0.00 | 4,32 | 0,40 | 0,59 | 4,90 | 4,34 | 1.20 × 1.20 |
| C-7 | +0.00 | 4,13 | -0,01 | 1,56 | 1,33 | 4,16 | 1.20 × 1.20 |
| B-6 | +0.00 | 3,38 | 0,06 | 0,84 | 1,30 | 3,93 | 1.20 × 1.20 |
| C-6 | +0.00 | 3,24 | -0,06 | 1,28 | 1,28 | 4,11 | 1.20 × 1.20 |
| B-8 | +0.00 | 3,07 | -0,01 | 1,25 | 1,31 | 4,00 | 1.20 × 1.20 |
| C-8 | +0.00 | 2,25 | -0,04 | 1,09 | 1,33 | 3,87 | 1.20 × 1.20 |
| A-4 | -3.06 | 12,10 | 2,14 | 1,67 | 4,83 | 0,43 | 1.00 × 1.00 |
| B-4 | -3.06 | 9,69 | 3,70 | 1,07 | 1,38 | 0,28 | Combinada (muro x = 3.90) |
| A-5 | -3.06 | 11,20 | 1,48 | 1,01 | 5,01 | 0,30 | 1.00 × 1.00 |
| B-5 | -3.06 | 9,82 | 1,74 | 0,90 | 2,68 | 0,25 | Combinada (muro x = 3.90) |
| A-3 | -3.06 | 8,11 | 1,51 | 1,45 | 5,94 | 0,62 | 1.00 × 1.00 |
| A'-2 | -3.06 | 4,61 | -0,02 | 1,89 | 0,84 | 0,43 | 1.00 × 1.00 |
| A'-4 | -3.06 | 3,34 | -0,03 | 1,49 | 1,65 | 0,16 | 1.00 × 1.00 |
| A'-3 | -3.06 | 2,87 | -0,05 | 1,33 | 1,58 | 0,26 | 1.00 × 1.00 |
| A'-5 | -3.06 | 3,00 | 0,07 | 1,15 | 1,63 | 0,15 | 1.00 × 1.00 |
| A'-1 | -3.06 | 2,17 | 0,00 | 0,82 | 0,76 | 0,51 | 1.00 × 1.00 |