MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Superestructura metálica, losas, muros de subsuelo y cimentación

PROYECTO

RESIDENCIA CASA M-R

UBICACIÓN

Urbanización La Danesa 2, parroquia Tumbaco, cantón Quito, Pichincha — Ecuador

CLIENTE

Sr. Alfredo Mora

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

MT-CASA_MR-ESTRUCTURA-R1-01102026

FECHA

Octubre 2026

RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.

Registro SENESCYT 7402-R-16-28686

CONTROL DE REVISIONES

| Rev. | Fecha | Descripción | Elaboró | Revisó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026/09/30 | Emisión para aprobación | M. Semblantes | — |
| 1 | 2026/10/01 | Cimentación con resortes de suelo; diseño de zapatas, vigas de cimentación y muros | M. Semblantes | — |

CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	4

1.1. Descripción	4

1.2. Alcance	4

1.3. Normativa aplicada	5

2. MATERIALES	5

3. ESTUDIO GEOTÉCNICO	6

4. MODELO ESTRUCTURAL	7

4.1. Sistema estructural	7

4.2. Hipótesis de modelación	8

4.3. Secciones utilizadas	8

5. CARGAS	9

5.1. Carga muerta (D)	9

5.2. Carga viva (L)	11

5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S)	11

5.4. Empuje de tierras (H)	12

5.5. Carga sísmica (E)	13

5.6. Viento	15

6. COMBINACIONES DE CARGA	16

7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL	16

7.1. Análisis modal	16

7.2. Ajuste del cortante dinámico	16

7.3. Derivas de piso	17

7.4. Índice de estabilidad (P-Δ)	18

7.5. Efecto de la base flexible respecto de la Rev. 0	18

8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO	18

8.2. Resultados	18

9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO	19

9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm)	19

9.2. Pedestales, pilastras y vigas de coronación	22

10. CIMENTACIÓN — DISEÑO	22

10.1. Modelo de la cimentación	23

10.2. Presión en el suelo	23

10.3. Levantamiento (CS4 = 0.6D + 0.7E + H)	24

10.4. Asentamientos	25

10.5. Deslizamiento global	25

10.6. Zapatas aisladas	26

10.7. Zapatas corridas bajo muros	27

10.8. Vigas de cimentación	27

10.9. Resumen de armados de cimentación	27

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28

ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16)	30

ANEXO B. PRESIONES Y REACCIONES EN LAS ZAPATAS	39

ANEXO C. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS (e = 30 cm)	40

(Si el índice aparece vacío, actualícelo en Word con clic derecho → Actualizar campos.)

# 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

## 1.1. Descripción

El presente documento contiene el análisis y diseño estructural de la Residencia Casa M-R, una vivienda unifamiliar de dos plantas con subsuelo parcial y torre de ascensor, emplazada en un terreno con pendiente en la Urbanización La Danesa 2, Tumbaco. La superestructura es de acero estructural soldado, conformada por pórticos resistentes a momento con columnas tipo cajón y vigas armadas de la serie VK; las losas son de placa colaborante con hormigón y trabajan como diafragmas. El subsuelo se resuelve con muros de contención de hormigón armado en los lados este y sur, mientras que el lado oeste queda en talud.

Figura 1. Vista tridimensional del modelo estructural (SAP2000).

| Uso | Residencial — vivienda unifamiliar (categoría "otras estructuras", I = 1.0) |
| --- | --- |
| Niveles | Subsuelo −3.06 m · Planta baja ±0.00 m · Planta alta +3.06 m · Cubierta +6.12 m · Torre de ascensor +7.77 m |
| Dimensiones en planta | ≈ 21.2 m × 32.2 m (ejes A′ a G y 1 a 8), planta en "L" |
| Área de losas modeladas | ±0.00: 152.2 m² · +3.06: 261.3 m² · +6.12: 153.0 m² · +7.77: 4.1 m² (total 570.6 m²) |
| Sistema estructural | Pórticos intermedios de acero resistentes a momento (IMF) en ambas direcciones; muros de subsuelo de H.A. e = 20 cm |
| Cimentación | Zapatas aisladas de H.A. de 1.00, 1.20 y 1.30 m (e = 30 cm), zapatas corridas bajo los muros (e = 35 cm) y vigas de cimentación; Df = 1.40 m, qadm = 24 T/m² |
| Peso de acero estructural | 24 119 kg de perfiles (≈ 42 kg/m² de losa), sin conexiones |
| Estudio geotécnico | Informe GEO-2026-0915-193 (28/09/2026) |
| Programa de análisis | SAP2000 v25.3.1 (análisis modal espectral y diseño AISC 360-16 / ACI 318-19) |
| Documentos base | Planos arquitectónicos: planta subsuelo, planta baja, planta alta e implantación/cubiertas |

## 1.2. Alcance

Este documento cubre la definición de cargas, el análisis sísmico con la cimentación modelada mediante resortes de suelo, la verificación de derivas y estabilidad, el diseño de los elementos de acero, el diseño de muros, pedestales, pilastras y vigas de coronación de hormigón armado, y el diseño de la cimentación (zapatas aisladas, zapatas corridas y vigas de cimentación). El diseño de las conexiones se desarrolla en un documento complementario, con base en los criterios aquí establecidos. Esta Rev. 1 reemplaza el predimensionamiento de la cimentación y los resultados de la superestructura de la Rev. 0, que se calcularon con base empotrada.

## 1.3. Normativa aplicada

| Norma | Aplicación |
| --- | --- |
| NEC-SE-CG | Cargas no sísmicas: pesos de materiales (Tabla 8), sobrecargas de uso (Tabla 9), granizo y combinaciones (sección 3.4.3) |
| NEC-SE-DS | Peligro sísmico, espectro de diseño, irregularidades, análisis dinámico, derivas y efectos P-Δ |
| NEC-SE-GC | Geotecnia y cimentaciones |
| NEC-SE-AC / NEC-SE-HM | Estructuras de acero y de hormigón armado (remiten a AISC y ACI) |
| ANSI/AISC 360-16 | Especificación para edificios de acero estructural (LRFD, método de análisis directo) |
| ANSI/AISC 341-16 | Disposiciones sísmicas: pórticos intermedios a momento (IMF), sección E2 |
| ACI 318-19 | Requisitos de diseño de hormigón estructural |
| ASCE/SEI 7-16 | Referencia para R, Ω0 y Cd del sistema IMF y combinaciones de servicio para cimentación |
| AWS D1.1 / D1.8 | Soldadura estructural y requisitos sísmicos de soldadura |

# 2. MATERIALES

| Elemento | Material | Propiedades |
| --- | --- | --- |
| Vigas armadas VK y columnas cajón | ASTM A572 Gr. 50 | Fy = 3 515 kg/cm² · Fu = 4 570 kg/cm² · E = 2.04×10⁶ kg/cm² · Ry = 1.1 |
| Tubos electrosoldados (ERW) []100X100X3 | ASTM A36 | Fy = 2 530 kg/cm² · Fu = 4 080 kg/cm² · espesor de diseño 0.93·t (AISC 360-16 B4.2) |
| Muros, pedestales, pilastras, vigas y zapatas | Hormigón f′c = 280 kg/cm² | Ec = 4 700·√f′c (MPa) = 253 456 kg/cm² · γ = 2.40 T/m³ |
| Losas | Placa colaborante + hormigón | Espesor total 10 cm · peso propio 190 kg/m² |
| Acero de refuerzo | ASTM A615 Gr. 60 | fy = 4 200 kg/cm² |
| Soldadura | Electrodos E70XX | SMAW E7018 / GMAW ER70S-6 · FEXX = 4 920 kg/cm² |

# 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO

Los parámetros de diseño provienen del informe GEO-2026-0915-193. La exploración consistió en tres sondeos con ensayo SPT (P1 hasta 9.45 m; P2 y P3 hasta 6.45 m). El subsuelo es homogéneo: limo arenoso de baja compresibilidad (ML), de consistencia dura a muy firme, sin nivel freático en la profundidad explorada.

| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación SUCS | ML (limo arenoso) | NSPT | 45 a 70 golpes |
| Peso unitario natural γ | 14.58 kN/m³ | Peso unitario seco γd | 13.94 kN/m³ |
| Peso unitario saturado | 18.47 kN/m³ | Nivel freático | No detectado |
| Ángulo de fricción φ′ | 23.5° | Cohesión efectiva c′ | 42.0 kPa |
| Capacidad admisible qadm | 24.0 T/m² (FS = 3.0) | Profundidad de desplante Df | 1.40 m desde NPT |
| Módulo de balasto kv | 4 800 T/m³ | Compactación de fondo | ≥ 95 % Proctor estándar |
| Replantillo | 10 cm de hormigón pobre | Altura crítica de excavación Hcr | 2.82 m (FS = 3) |
| K0 (reposo) | 0.601 | Ka (activo) | 0.429 |
| Kp (pasivo) | 2.32 | KAE (Mononobe-Okabe) | 0.853 |
| Fricción muro-suelo δ | 24° | Inclinación del relleno β | 0° |
| Coeficiente sísmico kh | 0.29 | Coeficiente sísmico kv | 0.14 |
| Zona sísmica / Z | V / 0.40 g | Perfil de suelo | Tipo C |
| Fa | 1.20 | Fd = Fs | 1.11 |

Implicaciones para el diseño: el perfil tipo C define el espectro de la sección 5.5; qadm y Df gobiernan el predimensionamiento de la sección 10; y como la excavación del subsuelo (3.06 m más la cimentación de los muros) supera Hcr = 2.82 m, se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches, según la sección 6 del informe.

# 4. MODELO ESTRUCTURAL

## 4.1. Sistema estructural

La estructura se modeló tridimensionalmente en SAP2000 con elementos tipo frame para vigas y columnas, y elementos tipo shell para losas y muros. El sistema sismorresistente son pórticos de acero resistentes a momento en ambas direcciones. Las columnas del eje C y las de la torre del ascensor nacen, bajo el nivel ±0.00, sobre pilastras de hormigón embebidas en los muros de subsuelo.

Figura 2. Plantas estructurales por nivel, con elementos y zonas de carga.

## 4.2. Hipótesis de modelación

| Aspecto | Criterio adoptado |
| --- | --- |
| Diafragmas | Diafragma rígido por nivel (D_PB, D_PA, D_CU, D_TG) en losa de 10 cm. Se verificó el cuello de unión de la losa +3.06 (2.0 × 3.25 m): rigidez en su plano ≈ 65 000 T/m, frente a ≈ 320 T/m de una columna. El diafragma permite aplicar la torsión accidental del 5 %. |
| Base sísmica | Nivel ±0.00: diafragma apoyado en los muros de subsuelo y en las cimentaciones del ala este; su desplazamiento espectral máximo es el 29 % (X) y el 11 % (Y) del de la cubierta (4,6 % en la Rev. 0, con base empotrada). |
| Losas | Shell de 10 cm con peso propio nulo; el peso de la losa (190 kg/m²) se aplica como carga uniforme distribuida a vigas, para que las viguetas lo reciban. |
| Muros de subsuelo | Shell e = 20 cm mallado a ≈ 0.55 × 0.51 m, unido a la zapata corrida (shell e = 35 cm) hasta su plano medio (z = −4.285 m), con inercias agrietadas 0.6·Ig (NEC-SE-DS 6.1.6). |
| Pilastras y vigas de coronación | Pilastras: 0.8·Ig. Vigas de coronación 30×20: 0.5·Ig, torsión J×0.1 (torsión de compatibilidad, ACI 318-19 22.7.3.2), sin peso propio (volumen incluido en el muro). |
| Apoyos | Zapatas modeladas con elementos shell sobre resortes de suelo: verticales (kv = 4 800 T/m³ por el área tributaria de cada nudo) y horizontales (kh = 0.5·kv). Columnas sobre pedestales de H.A. de 40×40 cm; zapatas unidas por vigas de cimentación (sección 10.1). |
| Viguetas | Articuladas en ambos extremos; longitud no arriostrada para pandeo lateral-torsional 0.1·L, porque la placa colaborante arriostra el ala comprimida. |
| Conexiones viga-columna | Rígidas en los pórticos; puntales []100X100X3 articulados. |
| Masa sísmica | W = carga muerta total (peso propio + sobreimpuesta), NEC-SE-DS 6.1.7. |
| Análisis modal | Vectores Ritz (40), iniciados con aceleraciones en X e Y. |

## 4.3. Secciones utilizadas

| Sección | Material | Uso | Piezas | Longitud (m) | Peso (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| []250X200X8 | A572 Gr50 | Columnas bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2) | 6 | 18.4 | 1 001 |
| []200X200X8 | A572 Gr50 | Columnas | 59 | 174.9 | 8 434 |
| VK270X140X4X8 | A572 Gr50 | Vigas principales | 14 | 57.5 | 1 469 |
| VK250X130X4X8 | A572 Gr50 | Vigas principales | 45 | 154.5 | 3 657 |
| VK220X110X4X8 | A572 Gr50 | Vigas | 55 | 157.5 | 3 183 |
| VK200X100X4X8 | A572 Gr50 | Vigas y viguetas | 35 | 133.5 | 2 448 |
| VK180X100X4X6 | A572 Gr50 | Viguetas | 35 | 126.8 | 1 864 |
| VK150X100X4X4 | A572 Gr50 | Viguetas y vigas de borde | 119 | 180.6 | 1 939 |
| []100X100X3 | A36 (ERW) | Puntales y columneta | 6 | 13.5 | 124 |
| COL45x40 | H.A. 280 | Pilastras eje C | 5 | 15.3 | — |
| COL30x30 | H.A. 280 | Pilastras torre de ascensor | 2 | 6.1 | — |
| VCOR30X20 | H.A. 280 | Vigas de coronación de muros | 20 | 32.4 | — |
| PED40X40 | H.A. 280 | Pedestales de zapatas | 28 | 34.9 | — |
| VC20X30 | H.A. 280 | Vigas de cimentación | 102 | 50.3 | — |
| VC25X40 | H.A. 280 | Vigas de cimentación | 63 | 101.0 | — |
| VC25X45 | H.A. 280 | Vigas de cimentación | 7 | 3.5 | — |
| VC25X50 | H.A. 280 | Vigas de cimentación | 10 | 5.0 | — |
| VC30X50 | H.A. 280 | Vigas de cimentación | 11 | 8.6 | — |
| NUDO40X60 | H.A. 280 | Nudos pedestal-muro | 2 | 0.8 | — |

Nomenclatura: VK h×b×tw×tf (mm) para vigas I soldadas; []h×b×t (mm) para secciones cajón.

Elementos shell de H.A.: MURO20 (muros, e = 20 cm, 490 elementos), ZAP30 (zapatas aisladas, e = 30 cm, 32.5 m²) y ZAP35 (zapatas corridas, e = 35 cm, 40.3 m²). Las secciones de pedestales, vigas de cimentación y nudos se modelan con inercia bruta.

# 5. CARGAS

## 5.1. Carga muerta (D)

La carga muerta incluye el peso propio de los elementos, calculado por el programa, el de la losa (190 kg/m²) y la carga sobreimpuesta, estimada con los pesos unitarios de NEC-SE-CG Tabla 8.

| Zona | Composición | kg/m² |
| --- | --- | --- |
| Entrepisos interiores y porche 2 | Masillado 2 cm (44) + piso cerámico con mortero 2 cm (41) + cielo raso e instalaciones (31) + tabiquería equivalente (150) | 266 |
| Terraza +3.06 | Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + piso (41) + cielo raso (31) | 190 |
| Cubiertas, losas y aleros inaccesibles | Masillado de pendiente 5 cm (112) + impermeabilización (5) + cielo raso e instalaciones (31) | 150 |
| Losa (peso propio, en DEAD) | Placa colaborante con hormigón, espesor total 10 cm | 190 |

Cargas lineales y puntuales (en MUERTA, salvo indicación):

| Elemento | Criterio | Carga |
| --- | --- | --- |
| Mampostería de fachada | Bloque de 15 cm enlucido (2.4 kN/m²) × 2.8 m libres | 0.685 T/m |
| Paredes de la torre del ascensor | 2.4 kN/m² × 1.45 m | 0.355 T/m |
| Antepecho de terraza | 2.4 kN/m² × 1.0 m | 0.245 T/m |
| Barandas | Metálicas o de vidrio | 0.050 T/m |
| Escaleras (por apoyo de zanca) | D = 350 kg/m² y L = 2.00 kN/m² en proyección horizontal | D 0.32–0.64 T; L 0.19–0.38 T |
| Gancho del ascensor (VIVA) | Carga de montaje y mantenimiento, con impacto | 2.00 T |

Relleno y contrapiso sobre zapatas (RELLENO). Representa el relleno y el contrapiso sobre las zapatas y se aplica como carga uniforme gravitacional sobre sus elementos: 1.73 y 1.88 T/m² sobre las zapatas aisladas y 1.65 T/m² sobre la mayor parte de las zapatas corridas, con 6.11 T/m² sobre 196 elementos de estas últimas. RELLENO forma parte de la carga muerta (D) en todas las combinaciones, pero no entra en la masa sísmica.

## 5.2. Carga viva (L)

| Ocupación (NEC-SE-CG Tabla 9) | Zona | kN/m² | kg/m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Residencias unifamiliares | Plantas habitables ±0.00 y +3.06 | 2.00 | 204 |
| Balcones | Porche 2 (+3.06) | 4.80 | 489 |
| Patios y terrazas peatonales | Terraza +3.06 | 4.80 | 489 |
| Escaleras (residencias unifamiliares) | Escaleras | 2.00 | 204 |

## 5.3. Carga viva de cubierta (Lr) y granizo (S)

Para las cubiertas planas inaccesibles (+6.12, +7.77, losa inaccesible de +3.06 y losa de ±0.00 sobre el garaje) se considera Lr = 0.70 kN/m² (71 kg/m²). El sitio está a más de 1 500 msnm, por lo que se aplica granizo S = 1.0 kN/m² (102 kg/m²) en losas con pendiente menor al 5 %, incluida la terraza. En los aleros la NEC exige añadir 1.0 kN/m² en una franja de al menos 1.0 m; como los volados miden 0.50 m, esa fuerza se concentra en el volado (S = 3.0 kN/m² en franjas de 0.50 m y S = 2.0 kN/m² en la franja de 1.0 m del borde del talud).

## 5.4. Empuje de tierras (H)

Los muros están restringidos en su coronación por la losa de ±0.00, por lo que se diseñan para empuje en reposo, con una sobrecarga en superficie q = 1.0 T/m². El incremento sísmico se obtiene con Mononobe-Okabe (ΔKAE = KAE − Ka = 0.853 − 0.429 = 0.424) y se aplica como presión uniforme de resultante equivalente.

| Componente | Expresión | Valor |
| --- | --- | --- |
| Empuje estático (EMPUJE) | p(z) = K0·γ·z + K0·q | 0.894·z + 0.60 T/m² → 3.34 T/m² en la base |
| Incremento sísmico (EMPUJE_SIS) | ΔPAE = ½·ΔKAE·γ·H², distribuido uniforme en H = 3.06 m | 2.95 T/m → 0.96 T/m² |
| Resultante estática por metro | ½·K0·γ·H² + K0·q·H | 6.02 T/m |

Figura 3. Diagrama de presiones sobre los muros de subsuelo.

El empuje está desbalanceado: al oeste hay talud y no un muro que lo equilibre. La resultante total aplicada es 137.6 T en X y 57.2 T en Y (estático) y 67.4 T en X y 28.0 T en Y (incremento sísmico). Su efecto sobre la cimentación se evalúa en la sección 10.

El empuje actúa entre z = −3.06 y 0.00 m (H = 3.06 m). El tramo de muro comprendido entre z = −3.06 y la zapata (z = −4.285 m, 1.225 m) no recibe empuje neto porque se supone equilibrado por el relleno y el contrapiso interiores; este supuesto debe confirmarse en obra con el procedimiento constructivo del subsuelo.

## 5.5. Carga sísmica (E)

### 5.5.1. Parámetros

| Parámetro | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Zona sísmica / factor Z | V / 0.40 | NEC-SE-DS 3.1 (Quito), informe geotécnico |
| Región | Sierra — η = 2.48 | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Perfil de suelo | C | Informe geotécnico |
| Fa / Fd / Fs | 1.20 / 1.11 / 1.11 | NEC-SE-DS Tablas 3, 4 y 5; informe geotécnico |
| r | 1.0 | NEC-SE-DS 3.3.1 (suelos distintos de E) |
| T0 = 0.10·Fs·Fd/Fa | 0.103 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Tc = 0.55·Fs·Fd/Fa | 0.565 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| TL = 2.4·Fd | 2.664 s | NEC-SE-DS 3.3.1 |
| Sa máx = η·Z·Fa | 1.190 g | Meseta del espectro elástico |
| Importancia I | 1.0 | NEC-SE-DS 4.1, Tabla 6 (otras estructuras) |
| Factor de reducción R | 4.5 | IMF — AISC 341-16 E2 / ASCE 7-16 Tabla 12.2-1 (ver 5.5.3) |
| φP / φE | 0.90 / 0.90 | NEC-SE-DS 5.2 (ver 5.5.4) |

### 5.5.2. Espectro de diseño

Sa = Z·Fa·[1 + (η − 1)·T/T0] para T < T0 (solo en modos distintos del fundamental); Sa = η·Z·Fa para T0 ≤ T ≤ Tc; Sa = η·Z·Fa·(Tc/T)^r para T > Tc. En SAP2000 el espectro elástico (función NEC_C_Z040, en g) se escala por g·I/(R·φP·φE) = 9.80/(4.5 × 0.81) = 2.69, en las direcciones X (SPECX) e Y (SPECY). La combinación modal es CQC y la excentricidad accidental, del 5 %.

Figura 4. Espectro elástico y de diseño (NEC-SE-DS, suelo C, Z = 0.40).

### 5.5.3. Sistema estructural y factor R

La estructura se clasifica como pórtico intermedio a momento (IMF, AISC 341-16 E2), con R = 4.5, Ω0 = 3 y Cd = 4 tomados de ASCE/SEI 7-16 Tabla 12.2-1, norma de referencia de NEC-SE-AC. Las verificaciones sísmicas de AISC 341 (SAP2000, SeisCode = Yes) no reportaron incumplimientos de compacidad.

### 5.5.4. Irregularidades

| Tipo (NEC-SE-DS 5.2) | Evaluación | φ |
| --- | --- | --- |
| Planta 1: torsional | Δmáx/Δprom = 1,28 > 1.2 (sismo en X) | 0.9 |
| Planta 2: retrocesos en esquinas | Planta en "L" con proyecciones > 15 % de la dimensión | 0.9 |
| Planta 3 y 4 | Aberturas menores al 50 %; ejes paralelos | 1.0 |
| Elevación 1: piso flexible | Rigidez piso 1 = 4.5 T/mm, mayor que la del piso 2 (2.8 T/mm) | 1.0 |
| Elevación 2: masa | La cubierta es más liviana que el piso inferior (excepción de la norma) | 1.0 |
| Elevación 3: geométrica | Planta +3.06 más de 1.3 veces mayor que +6.12 | 0.9 |
| Resultado | φP = mín(0.9; 0.9) = 0.9 · φE = 0.9 | φP·φE = 0.81 |

### 5.5.5. Período y cortante basal estático

Período aproximado (NEC-SE-DS 6.3.3): Ta = Ct·hn^α = 0.072 × 6.12^0.80 = 0.307 s. El período del análisis modal (T1 = 0.480 s) supera 1.3·Ta = 0.399 s, pero ambos valores caen en la meseta del espectro (T ≤ Tc), así que Sa no cambia. Como T ≤ 0.5 s, el exponente de distribución vertical es k = 1.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Coeficiente C = I·Sa/(R·φP·φE) | 1.0 × 1.190/(4.5 × 0.9 × 0.9) = 0.3266 |
| Carga sísmica reactiva W (sobre la base ±0.00) | 220.65 T |
| Cortante basal estático V = C·W | 72.07 T (en X y en Y) |
| Torsión accidental | 5 % de la dimensión perpendicular, en cada diafragma |

## 5.6. Viento

Con la velocidad mínima de NEC-SE-CG (21 m/s) y coeficientes de barlovento y sotavento de 0.8 + 0.5, la presión neta sobre la fachada mayor (≈ 208 m²) produce ≈ 7.6 T, cerca del 10 % del cortante sísmico. Por eso el viento no gobierna el diseño del sistema lateral y no se incluye en las combinaciones.

# 6. COMBINACIONES DE CARGA

Las combinaciones de resistencia siguen NEC-SE-CG 3.4.3, donde D = DEAD + MUERTA + RELLENO y E = SPECX o SPECY (envolvente ±). El factor de L se reduce a 0.5 en las combinaciones 3 y 5 porque todas las ocupaciones tienen Lo ≤ 4.8 kN/m². El empuje H entra con factor 1.6 y su incremento sísmico, con factor 1.0 junto a E.

| Combinación | Expresión | Uso |
| --- | --- | --- |
| U1 | 1.4D + 1.6H | Resistencia |
| U2a / U2b | 1.2D + 1.6L + 0.5Lr (o 0.5S) + 1.6H | Resistencia |
| U3a / U3b | 1.2D + 1.6Lr (o 1.6S) + 0.5L + 1.6H | Resistencia |
| U5X / U5Y | 1.2D + E + 0.5L + 0.2S + EH_sis + 1.6H | Resistencia (sismo) |
| U7X / U7Y | 0.9D + E + EH_sis + 1.6H | Resistencia (sismo) |
| S1 / S2 | D + L / D + S | Deflexiones |
| Suelo (ASD): CS1 a CS4 | CS1: D + L + H · CS2: D + 0.75L + 0.75S + H · CS3X/Y: D + 0.75L + 0.75S + 0.525E + H + 0.525EH_sis · CS4X/Y: 0.6D + 0.7E + H + 0.7EH_sis | Presiones, levantamiento y deslizamiento |

# 7. ANÁLISIS ESTRUCTURAL

## 7.1. Análisis modal

| Modo | T (s) | UX (%) | UY (%) | RZ (%) | Σ UX (%) | Σ UY (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,480 | 25,8 | 19,1 | 4,7 | 25,8 | 19,1 |
| 2 | 0,469 | 26,3 | 20,2 | 4,9 | 52,0 | 39,2 |
| 3 | 0,429 | 0,1 | 5,1 | 46,7 | 52,1 | 44,3 |
| 4 | 0,222 | 8,7 | 0,8 | 8,2 | 60,9 | 45,1 |
| 5 | 0,201 | 1,6 | 4,8 | 0,0 | 62,4 | 50,0 |
| 6 | 0,193 | 2,0 | 0,4 | 2,6 | 64,5 | 50,4 |

Con 40 vectores Ritz la masa participativa acumulada llega a 100.0 % en X y 100.0 % en Y, por encima del 90 % exigido (NEC-SE-DS 6.2.2); con los primeros 30 vectores es de 94.2 % y 94.6 %. Los períodos fundamentales son T1 = 0,480 s y T2 = 0,469 s, con participación acoplada de las dos direcciones traslacionales en cada modo (UX + UY ≈ 45 % y 46 %), y la torsión aparece en el tercer modo (T3 = 0,429 s; RZ = 46.7 %). Con respecto a la Rev. 0 (base empotrada: 0,466; 0,452 y 0,382 s), la flexibilidad de la cimentación alarga T1 un 3.1 %, T2 un 3.7 % y T3 un 12.4 %. El resto de la masa corresponde al nivel ±0.00 y a los muros, que son muy rígidos, y se capta en modos de período cercano a cero.

## 7.2. Ajuste del cortante dinámico

| Dirección | V estático (T) | V dinámico (T) | Relación | Mínimo (irregular) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 72,07 | 75,25 | 104,4 % | 85 % | Cumple |
| Y | 72,07 | 67,32 | 93,4 % | 85 % | Cumple |

El cortante se mide con un corte de sección en +0.10, sobre la base sísmica. El cortante dinámico supera el 85 % del estático exigido para estructuras irregulares (NEC-SE-DS 6.2.2), así que no hace falta escalar el espectro. Con la base flexible el cortante dinámico pasa de 65,74 a 75,25 T en X y de 64,70 a 67,32 T en Y (la resultante vectorial es 76,22 y 68,23 T), mientras que el estático (72,07 T) no cambia porque depende solo de C y W.

## 7.3. Derivas de piso

Derivas inelásticas según NEC-SE-DS 6.3.9: ΔM = 0.75·R·ΔE = 3.375·ΔE, con límite de 0.02 para estructuras de acero (NEC-SE-DS 4.2.2, Tabla 7). ΔE se calcula con la diferencia de desplazamientos entre nudos ubicados en la misma vertical de dos niveles consecutivos (se evaluaron entre 5 y 50 parejas por nivel y caso) y se reporta la pareja más desfavorable, incluida la torsión accidental.

| Nivel | Dir. | Caso | Nudos sup./inf. | Desplaz. sup. (mm) | Desplaz. inf. (mm) | ΔE | ΔM | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +3.06 | X | SPECX | 111 / 74 | 25,24 | 9,14 | 0,00526 | 0,0178 | Cumple |
| +6.12 | X | SPECX | 278 / 259 | 31,13 | 19,28 | 0,00387 | 0,0131 | Cumple |
| +7.77 | X | SPECX | 325 / 203 | 26,16 | 23,35 | 0,00170 | 0,0058 | Cumple |
| +3.06 | X | SX | 111 / 74 | 18,40 | 5,08 | 0,00435 | 0,0147 | Cumple |
| +6.12 | X | SX | 278 / 259 | 27,64 | 16,20 | 0,00374 | 0,0126 | Cumple |
| +7.77 | X | SX | 325 / 203 | 24,89 | 22,23 | 0,00161 | 0,0054 | Cumple |
| +3.06 | Y | SPECY | 116 / 144 | 20,04 | 3,64 | 0,00536 | 0,0181 | Cumple |
| +6.12 | Y | SPECY | 197 / 116 | 32,55 | 20,04 | 0,00409 | 0,0138 | Cumple |
| +7.77 | Y | SPECY | 326 / 190 | 27,65 | 25,20 | 0,00149 | 0,0050 | Cumple |
| +3.06 | Y | SY | 116 / 144 | 18,50 | 3,29 | 0,00497 | 0,0168 | Cumple |
| +6.12 | Y | SY | 197 / 116 | 31,16 | 18,50 | 0,00414 | 0,0140 | Cumple |
| +7.77 | Y | SY | 326 / 190 | 25,60 | 23,20 | 0,00146 | 0,0049 | Cumple |

Figura 5. Derivas inelásticas frente al límite de NEC-SE-DS (Rev. 1, base con resortes).

La deriva máxima, 0.0181, ocurre con el caso SPECY en el nivel +3.06 (nudos 116 y 144, x = 19.80 m, y = 11.25 m); es 4 % menor que la de la Rev. 0 (0.0189) y queda 10 % por debajo del límite de 0.020. Con la base flexible parte del desplazamiento de la cubierta es movimiento de cuerpo rígido del nivel ±0.00 sobre el suelo (hasta 9,1 mm en X y 3,8 mm en Y), que no genera deriva; por eso la deriva máxima baja aunque los períodos aumentan. Las columnas [ ]250X200X8 del bloque norte (B-1, C-1, B-2, C-2) conservan su orientación (lado mayor en X).

## 7.4. Índice de estabilidad (P-Δ)

| Piso | Pi = D + L (T) | Vi X / Y (T) | ΔE X / Y (máx.) | Qi X / Y | Límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso 1 (±0.00 a +3.06) | 284,0 | 75,25 / 67,32 | 0,0053 / 0,0054 | 0,020 / 0,023 | 0.10 |
| Piso 2 (+3.06 a +6.12) | 62,5 | 30,26 / 28,36 | 0,0039 / 0,0041 | 0,008 / 0,009 | 0.10 |

Qi = Pi·ΔEi/Vi (equivalente a Pi·Δi/(Vi·hi) con Δi = ΔEi·hi) es menor que 0.10 en todos los pisos (NEC-SE-DS 6.3.8), así que no se requieren efectos P-Δ adicionales. Se usa la mayor deriva elástica de cada piso, que es conservadora frente al valor en el centro de masas empleado en la Rev. 0, y las cargas Pi de la Rev. 0, que no cambian. En el diseño de acero los efectos de segundo orden se incluyen mediante el método de análisis directo (AISC 360-16 C), con primer orden amplificado.

## 7.5. Efecto de la base flexible respecto de la Rev. 0

| Resultado | Rev. 0 (base empotrada) | Rev. 1 (base con resortes) |
| --- | --- | --- |
| T1 / T2 / T3 (s) | 0,466 / 0,452 / 0,382 | 0,480 / 0,469 / 0,429 |
| Masa participativa con 30 vectores X / Y | 98,1 % / 97,4 % | 94,2 % / 94,6 % |
| Cortante dinámico en la base X / Y (T) | 65,74 / 64,70 | 75,25 / 67,32 |
| Relación dinámico/estático X / Y | 91,2 % / 89,8 % | 104,4 % / 93,4 % |
| Deriva inelástica máxima X / Y | 0,0189 / 0,0173 | 0,0178 / 0,0181 |
| D/C máximo por resistencia (PMM) | 0,81 | 0,88 |
| D/C máximo global (deflexión) | 0,94 | 0,94 |

La flexibilidad del suelo alarga los períodos y redistribuye la rigidez entre los pórticos y los muros, de modo que el cortante dinámico aumenta, las derivas de piso disminuyen ligeramente y varias secciones de acero suben su relación D/C (sección 8). Todas las verificaciones de NEC-SE-DS siguen cumpliéndose sin cambiar las secciones de la superestructura.

# 8. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| Especificación | AISC 360-16, LRFD — método de análisis directo (τb fijo, primer orden amplificado) |
| Disposiciones sísmicas | AISC 341-16, pórtico intermedio a momento (IMF), SDC D, Sds = 1.19, R = 4.5, Ω0 = 3, Cd = 4 |
| Factores φ | Flexión 0.90 · compresión 0.90 · tracción 0.90/0.75 · cortante 0.90 |
| Límites de deflexión | L/360 (carga viva) · L/240 (total) · L/120 (muerta) |
| Arriostramiento lateral | Viguetas articuladas: Lb = 0.1·L (placa colaborante); vigas de pórtico: Lb según viguetas de apoyo |
| Relación D/C admisible | ≤ 0.95 (SAP2000) |
| Tubos []100X100X3 | Espesor de diseño 0.93·t (AISC 360-16 B4.2) |

## 8.2. Resultados

| Sección | Tipo | Piezas | D/C máx. | Verificación | Combinación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VK150X100X4X4 | Viga | 119 | 0,814 | Deflexión (servicio) | S2 |
| VK180X100X4X6 | Viga | 35 | 0,885 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| VK200X100X4X8 | Viga | 35 | 0,942 | Deflexión (servicio) | S1 |
| VK220X110X4X8 | Viga | 55 | 0,584 | Resistencia (PMM) | U5X |
| VK250X130X4X8 | Viga | 45 | 0,835 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| VK270X140X4X8 | Viga | 14 | 0,711 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| []100X100X3 | Viga | 3 | 0,366 | Resistencia (PMM) | U2b |
| []100X100X3 | Puntal | 1 | 0,471 | Resistencia (PMM) | U5Y |
| []100X100X3 | Columna | 2 | 0,255 | Resistencia (PMM) | U2b |
| []200X200X8 | Columna | 59 | 0,590 | Resistencia (PMM) | U5X |
| []250X200X8 | Columna | 6 | 0,816 | Resistencia (PMM) | U5Y |

Figura 6. Relación demanda/capacidad máxima por sección (Rev. 1).

Se verificaron 374 elementos. La relación demanda/capacidad máxima por resistencia es 0,88 (VK180X100X4X6, combinación U5Y) y la máxima global es 0,94, controlada por la deflexión en servicio (S1) de las viguetas VK200X100X4X8. Con la base flexible los momentos se redistribuyen hacia las vigas y las columnas del bloque norte: por ejemplo, las columnas []250X200X8 pasan de 0,62 a 0,82, las vigas VK250X130X4X8 de 0,67 a 0,83 y las VK180X100X4X6 de 0,81 a 0,89. Ningún elemento supera el D/C admisible de 0.95. El detalle por elemento está en el Anexo A.

- Las conexiones viga-columna de los pórticos IMF deben poder desarrollar un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), mediante ensayo o calificación equivalente, con placas de continuidad en la columna cajón y verificación de la zona de panel.

- Las soldaduras CJP de alas de vigas y de las esquinas de las columnas cajón son soldaduras de demanda crítica (AISC 341-16 A3.4). Se ejecutan e inspeccionan según AWS D1.1 y D1.8, con electrodos E70XX de tenacidad controlada.

- Las bases de columnas son empotradas: placas base y anclajes se diseñan para el momento de las combinaciones sísmicas. Las columnas del eje C van embebidas en las pilastras de hormigón.

# 9. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

## 9.1. Muros de subsuelo (e = 20 cm)

El espesor cumple el mínimo de 19 cm para muros exteriores de sótano (ACI 318-19 Tabla 11.3.1.1). Los muros se prolongan hasta el plano medio de la zapata corrida (z = −4.285 m) y quedan unidos a ella; reciben el empuje de tierras entre z = −3.06 y 0.00 m y están restringidos en la coronación por la losa de ±0.00 y las vigas de coronación. En la Rev. 0 el muro se consideraba empotrado en la zapata; ahora el modelo incluye la flexibilidad de la zapata y del suelo, y el muro se verificó con las fuerzas de las combinaciones U1, U5X, U5Y, U7X y U7Y (envolvente de máximos y mínimos).

Método. En cada nudo se promediaron los valores de los elementos concurrentes de M11 (flexión horizontal), M22 (flexión vertical), M12 (torsión) y de los cortantes V13 y V23. Los momentos de cálculo se obtuvieron con el método de Wood-Armer, que incorpora M12 en el refuerzo de cada cara. El signo positivo de M22 corresponde a tracción en la cara interior (con U1 el empuje produce momento positivo en el vano) y el negativo a tracción en la cara del suelo. La sección crítica de la base se toma en la cara superior de la zapata (z = −4.11 m), interpolando entre los nudos de z = −4.285 y −3.06 m, y el cortante a d = 144 mm del apoyo en z = −3.06 m. Los resultados se separan en campo libre y zonas de concentración, que son los nudos a menos de 0.75 m de la llegada de pedestales y vigas de cimentación al muro y de las esquinas entre muros; en estas últimas los valores nodales son picos locales de la malla y se promedian en una franja de 1.0 m de ancho. Se adoptó f′c = 280 kgf/cm², fy = 4 200 kgf/cm², φ = 0.90 en flexión y 0.75 en cortante, d = 144 mm en la cara del suelo (recubrimiento de 5 cm) y d = 154 mm en la cara interior.

| Zona | Tipo | Mv int. (T·m/m) | Mv suelo (T·m/m) | Mh int. (T·m/m) | Mh suelo (T·m/m) | V23 (T/m) | V13 (T/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base (z = −4.11) | libre | 4,34 | 0,72 | 1,26 | 0,92 | 4,88 | 1,27 |
| Base (z = −4.11) | concentración | 2,36 | 0,71 | 1,38 | 1,43 | 1,99 | 3,00 |
| Apoyo (z = −3.06) | libre | 2,04 | 1,79 | 1,85 | 1,80 | 4,40 | 2,73 |
| Apoyo (z = −3.06) | concentración | 1,67 | 4,50 | 1,01 | 4,47 | 8,83 | 9,09 |
| Vano inferior (−2.55 a −1.53) | libre | 3,54 | 2,71 | 2,24 | 2,32 | 3,40 | 4,20 |
| Vano inferior (−2.55 a −1.53) | concentración | 2,34 | 1,87 | 1,11 | 3,58 | 5,73 | 5,54 |
| Vano superior (−1.02 a −0.51) | libre | 2,95 | 2,26 | 1,90 | 1,76 | 3,26 | 3,91 |
| Vano superior (−1.02 a −0.51) | concentración | 2,26 | 1,60 | 4,04 | 2,71 | 6,10 | 11,61 |
| Tope (z = 0.00) (*) | libre | 1,21 | 1,36 | 1,48 | 1,23 | 3,67 | 7,73 |
| Tope (z = 0.00) (*) | concentración | 5,56 | 4,62 | 16,88 | 3,20 | 8,79 | 58,88 |

(*) La fila superior (z = 0.00 m) corresponde al encuentro con la losa, las vigas de coronación y las pilastras. Allí los valores nodales tienen concentraciones locales (hasta Mh = 16,9 T·m/m y V13 = 58,9 T/m en la esquina x = 8.50, y = 16.35) que no son representativas del panel y no se usan para dimensionarlo; el encuentro se resuelve con el detalle de las pilastras y de la viga de coronación (sección 9.2). Mv = momento de diseño del refuerzo vertical; Mh = del refuerzo horizontal.

### Armado revisado

| Refuerzo | Zona | Armado | As (cm²/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertical, cara interior | Toda la altura | φ12@12.5 | 9,05 |
| Vertical, cara del suelo | z = −4.285 a −1.53 m | φ12@10 | 11,31 |
| Vertical, cara del suelo | z = −1.53 a 0.00 m | φ12@20 | 5,65 |
| Horizontal, cada cara | Campo libre | φ12@15 | 7,54 |
| Horizontal, cada cara | Zonas de concentración (±0.75 m) | φ12@7.5 | 15,08 |
| Ganchos transversales | Zonas de concentración (z = −4.285 a −2.04 m) | φ8@20 × 20 | - |

### Verificación

| Solicitación | Zona | Tipo | Demanda | Armado | Capacidad | D/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M vertical, cara interior (T·m/m) | base | libre | 4,34 | φ12@12.5 | 4,99 | 0,87 |
| M vertical, cara interior (T·m/m) | apoyo | libre | 2,04 | φ12@12.5 | 4,99 | 0,41 |
| M vertical, cara interior (T·m/m) | vano inferior | libre | 3,54 | φ12@12.5 | 4,99 | 0,71 |
| M vertical, cara interior (T·m/m) | vano superior | libre | 2,95 | φ12@12.5 | 4,99 | 0,59 |
| M vertical, cara del suelo (T·m/m) | apoyo | libre | 1,79 | φ12@10 | 5,73 | 0,31 |
| M vertical, cara del suelo (T·m/m) | vano inferior | libre | 2,71 | φ12@10 | 5,73 | 0,47 |
| M vertical, cara del suelo (T·m/m) | vano superior | libre | 2,26 | φ12@20 | 2,97 | 0,76 |
| M vertical, cara del suelo (T·m/m) | apoyo | concentración | 4,50 | φ12@10 | 5,73 | 0,78 |
| M horizontal, cara interior (T·m/m) | todas | libre | 2,24 | φ12@15 | 3,86 | 0,58 |
| M horizontal, cara del suelo (T·m/m) | todas | libre | 2,32 | φ12@15 | 3,57 | 0,65 |
| M horizontal, cara interior (T·m/m) | todas | concentración | 4,04 | φ12@7.5 | 7,34 | 0,55 |
| M horizontal, cara del suelo (T·m/m) | todas | concentración | 4,47 | φ12@7.5 | 6,77 | 0,66 |
| V23 a d del apoyo (T/m) | apoyo | libre | 4,11 | sin refuerzo transversal | 7,03 | 0,59 |
| V13 a d del apoyo (T/m) | apoyo | libre | 2,96 | sin refuerzo transversal | 6,24 | 0,47 |
| V23 a d del apoyo (T/m) | apoyo | concentración | 7,96 | ganchos φ8@20 x 20 | 12,73 | 0,63 |
| V13 a d del apoyo (T/m) | apoyo | concentración | 6,39 | ganchos φ8@20 x 20 | 13,56 | 0,47 |

Figura 7. Relación demanda/capacidad de los muros con el armado revisado.

El cortante fuera del plano se verifica sin refuerzo transversal con ACI 318-19 22.5.5.1(c) (Vc = 0.66·λs·λ·ρw^(1/3)·√f′c·b·d, con ρw de la cara más débil); en las zonas de concentración se añaden ganchos φ8@20×20, con Vs = Av·fy·d/s. Las cuantías cumplen los mínimos de ACI 318-19 11.6.1: ρt = 0.75 % (total de ambas caras) ≥ 0.20 % y ρl = 1.02 % ≥ 0.12 %. Se desprecia la compresión axial del muro, lo que es conservador.

Comparación con la Rev. 0. Con el muro unido a una zapata flexible y el momento de diseño obtenido con Wood-Armer, la demanda en la cara interior es de 4,34 T·m/m en la base y 3,54 T·m/m en el vano (1,90 T·m/m en la Rev. 0), mayor que la capacidad de 2,26 T·m/m del armado φ10@200 de la Rev. 0. Por eso el refuerzo vertical interior pasa a φ12@12.5 y el horizontal a φ12@15; el vertical de la cara del suelo (φ12@10 y φ12@20) se mantiene.

## 9.2. Pedestales, pilastras y vigas de coronación

Los pedestales (PED40X40), las pilastras (COL45x40 y COL30x30) y las vigas de coronación se diseñaron en SAP2000 con ACI 318-19 para las combinaciones U1 a U7Y, sin errores ni advertencias. Se reporta el acero longitudinal requerido (As) y la rama de estribos más exigente de cada elemento.

### Pedestales 40 × 40 cm

| Tipo | Pedestales | As requerido (cm²) | Armado longitudinal | Estribos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 22 | 16,0 – 16,1 | 8φ16 | φ10@15 (3 ramas) |
| P2 | 2 | 18,2 – 19,1 | 8φ18 | φ10@15 (3 ramas) |
| P3 | 1 | 20,4 – 20,4 | 8φ20 | φ10@15 (3 ramas) |
| P4 | 2 | 22,5 – 23,2 | 8φ20 | φ10@12.5 (3 ramas) |
| P5 | 1 | 32,0 – 32,0 | 4φ25+4φ20 | φ10@10 (3 ramas) |

Los pedestales están gobernados por la cuantía mínima de 1 % en 21 de los 28 casos; el pedestal más exigente requiere 32,0 cm² (2.0 %) por la combinación sísmica. Cada pedestal se arma con el tipo que cubre su demanda (planos de detalle) y con estribos de 3 ramas en cada dirección.

### Pilastras

| Pilastra | Sección | As requerido (cm²) | Armado | As provisto (cm²) | Estribos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | COL30x30 | 9,0 | 6φ14 | 9,2 | φ10@15 (2 ramas) |
| 427 | COL30x30 | 9,0 | 6φ14 | 9,2 | φ10@15 (2 ramas) |
| 428 | COL45x40 | 18,0 | 8φ18 | 20,4 | φ10@15 (3 ramas) |
| 429 | COL45x40 | 24,7 | 8φ20 | 25,1 | φ10@15 (3 ramas) |
| 430 | COL45x40 | 18,0 | 8φ18 | 20,4 | φ10@15 (3 ramas) |
| 431 | COL45x40 | 18,0 | 8φ18 | 20,4 | φ10@15 (3 ramas) |
| 432 | COL45x40 | 18,0 | 8φ18 | 20,4 | φ10@15 (3 ramas) |

En la Rev. 0 las pilastras COL45x40 se armaron con 4φ20 + 4φ16 (20,6 cm²), valor que queda por debajo del requerido por la pilastra 429 (24,7 cm²); las demás siguen gobernadas por la cuantía mínima de 1 % (ACI 318-19 10.6.1.1) y los estribos por la separación máxima. El detallado transversal sigue ACI 318-19, capítulo 25.

### Vigas de coronación

Las vigas de coronación (VCOR30X20, 30 × 20 cm) no pertenecen a los grupos de cimentación y sus resultados de diseño no se re-extrajeron del modelo con base flexible. Se mantiene el armado de la Rev. 0 (2φ12 superiores + 2φ12 inferiores, estribos φ10@10 cm; As sup./inf. = 1,67 cm² y Av/s = 14,3 cm²/m) y queda pendiente su verificación con la v10, que se incorporará en la Rev. 2 o en una adenda.

# 10. CIMENTACIÓN — DISEÑO

La cimentación se diseña con las fuerzas del modelo de la v10, en el que las zapatas se representan con elementos shell sobre resortes de suelo. Se verifican las presiones en el suelo con qadm = 24 T/m² (32 T/m² con sismo, ≈ 1.33·qadm), el levantamiento, los asentamientos y el deslizamiento con las combinaciones de servicio CS1 a CS4 (sección 6), y la resistencia estructural con las combinaciones U1 a U7Y, con ACI 318-19. El criterio de 1.33·qadm en sismo debe confirmarlo el ingeniero geotécnico.

## 10.1. Modelo de la cimentación

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Zapatas aisladas | 26 zapatas shell ZAP30 (e = 30 cm): 13 de 1.00 × 1.00 m (Z3), 10 de 1.20 × 1.20 m (Z2) y 3 de 1.30 × 1.30 m (Z1) |
| Zapatas corridas | Shell ZAP35 (e = 35 cm) bajo los muros x = 8.50, x = 3.90, y = 16.35 e y = 9.45, unidas entre sí (40.2 m²) |
| Nivel de desplante | Df = 1.40 m desde el NPT; plano medio de las zapatas en z = −1.25 m (planta baja), −4.31 m (zapatas aisladas del subsuelo) y −4.285 m (zapatas corridas) |
| Resortes verticales | kv = 4 800 T/m³ × área tributaria de cada nudo (1 239 nudos; 24.9 a 1 024 T/m) |
| Resortes horizontales | kh = 0.5·kv en 1 072 nudos (supuesto de modelación, a confirmar por el geotecnista) |
| Pedestales | PED40X40 (28), de la zapata hasta el nivel de arranque de la columna |
| Vigas de cimentación | VC20X30, VC25X40, VC25X45, VC25X50 y VC30X50 (193 vigas) que atan las zapatas |
| Cargas sobre zapatas | Relleno y contrapiso (RELLENO, 1.65 a 6.11 T/m²) y peso propio de zapatas |
| Área de contacto | 72.7 m² (zapatas aisladas 32.5 m², corridas 40.2 m²) |

## 10.2. Presión en el suelo

| Combinación | Presión promedio máx. (T/m²) | Presión nodal máx. (T/m²) | Límite (T/m²) | Utilización | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 | 15,2 (Z03) | 22,2 | 24 | 63 % | Cumple |
| CS2 | 15,2 (Z03) | 22,0 | 24 | 63 % | Cumple |
| CS3X | 16,5 (Z03) | 28,6 | 32 | 51 % | Cumple |
| CS3Y | 16,6 (Z24) | 27,1 | 32 | 52 % | Cumple |

La presión promedio de cada zapata se calcula como ΣF3/ΣA de sus resortes (F3 = reacción vertical; A = área tributaria). La utilización máxima es del 63 % (Z03, CS1); la presión nodal máxima, 28,6 T/m² (Z01, CS3X), es un pico local menor que el límite de 32 T/m². El mapa de la Figura 8 muestra la utilización por zapata y el Anexo B el detalle por combinación.

Figura 8. Utilización de la capacidad admisible por zapata (envolvente CS1 a CS3).

Hay holgura de capacidad en las zapatas Z02, Z18, Z19, Z27 (utilización menor que 30 %). Una reducción de sus dimensiones no mejoraría el diseño estructural y empeoraría el levantamiento en CS4, por lo que se mantienen los tres tipos de la Rev. 0 (Z1 = 1.30 m, Z2 = 1.20 m y Z3 = 1.00 m) y la decisión de optimizarlas queda a criterio del proyecto.

## 10.3. Levantamiento (CS4 = 0.6D + 0.7E + H)

| Zapata | Nudos en tracción | Reacción neta mín. (T) | Presión nodal mín. (T/m²) | Levantamiento neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z27 | 15 | -1,85 | -8,4 | SÍ |
| Z19 | 11 | 0,69 | -5,3 | no |
| Z26 | 11 | 1,25 | -8,5 | no |
| Z18 | 10 | 1,52 | -2,3 | no |
| Z25 | 9 | 2,04 | -5,7 | no |
| Z15 | 6 | 2,30 | -3,6 | no |
| Z23 | 8 | 2,35 | -5,0 | no |
| Z17 | 6 | 2,36 | -3,1 | no |
| Z21 | 5 | 2,93 | -3,0 | no |
| Z22 | 3 | 5,93 | -1,6 | no |
| Z24 | 1 | 6,31 | -1,3 | no |
| Z20 | 1 | 6,55 | -0,4 | no |
| Z07 | 1 | 6,98 | -0,2 | no |
| Z10 | 1 | 8,67 | -0,0 | no |
| Z01 | 105 | 153,15 | -6,2 | no |

En CS4 hay hasta 172 nudos con resorte en tracción: 105 en los bordes de las zapatas corridas (Z01, con reacción neta positiva de 153,1 T) y el resto en las zapatas aisladas, sobre todo en las del ala este. Solo la zapata Z27 tiene reacción neta negativa (-1,85 T). El modelo lineal permite tracción en los resortes; en la realidad la zapata se levanta parcialmente y la presión se redistribuye hacia el borde comprimido. La tracción neta de 1.8 T es muy pequeña frente al peso de las zapatas vecinas y a la resistencia de las vigas de cimentación que las unen, por lo que se considera cubierta; se recomienda confirmarla con un análisis sin tracción en los resortes (iterativo) en la siguiente revisión.

## 10.4. Asentamientos

Con resortes lineales el asentamiento es δ = p/kv. Con CS1 resulta entre 1,0 y 3,2 mm en las zapatas aisladas y 2,3 mm en las corridas. El asentamiento diferencial máximo entre zapatas es 2,2 mm; con la menor separación entre columnas (3.5 m) equivale a una distorsión angular de 1/1609, menor que 1/500 (criterio usual para estructuras de acero que debe confirmar el estudio geotécnico).

## 10.5. Deslizamiento global

Como el empuje está desbalanceado (sección 5.4), toda la edificación tiende a deslizar hacia el oeste y el norte. La demanda H es la resultante de las reacciones horizontales de los resortes del modelo (Base Reactions) y la resistencia por fricción es μ·N, con μ = tan 24° = 0.445 y N la reacción vertical de cada combinación (incluye el peso de zapatas y del relleno). El área de contacto es 72.7 m².

| Combinación | Paso | H (T) | N (T) | μ·N (T) | FS | FS req. | Adhesión req. (T/m²) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1 | - | 145,7 | 858,1 | 382,1 | 2,62 | 1,5 | 0,00 | Cumple |
| CS2 | - | 145,7 | 873,2 | 388,8 | 2,67 | 1,5 | 0,00 | Cumple |
| CS3X | Max | 226,2 | 876,2 | 390,1 | 1,72 | 1,1 | 0,00 | Cumple |
| CS3X | Min | 146,0 | 870,2 | 387,4 | 2,65 | 1,1 | 0,00 | Cumple |
| CS4X | Max | 253,6 | 467,4 | 208,1 | 0,82 | 1,1 | 0,97 | NO cumple |
| CS4X | Min | 147,6 | 459,4 | 204,5 | 1,39 | 1,1 | 0,00 | Cumple |
| CS3Y | Max | 183,7 | 877,9 | 390,9 | 2,13 | 1,1 | 0,00 | Cumple |
| CS3Y | Min | 194,9 | 868,4 | 386,6 | 1,98 | 1,1 | 0,00 | Cumple |
| CS4Y | Max | 198,4 | 469,7 | 209,1 | 1,05 | 1,1 | 0,13 | NO cumple |
| CS4Y | Min | 213,2 | 457,1 | 203,5 | 0,95 | 1,1 | 0,43 | NO cumple |

Figura 9. Factor de seguridad al deslizamiento por fricción en cada combinación.

Las combinaciones estáticas y CS3 cumplen por fricción. Las combinaciones CS4 (0.6D + 0.7E + H), donde el peso estabilizante se reduce a 0.6D, no cumplen solo por fricción (FS entre 0,82 y 1,05, contra 1.1). Para cumplirlas se requiere una adhesión suelo-hormigón de hasta 0,97 T/m² sobre 72.7 m² de contacto, equivalente al 23 % de la cohesión c′ = 4.28 T/m² (1,53 T/m² en la Rev. 0), o un empuje pasivo / dentellones equivalente a 71 T en la combinación más desfavorable. Debe validarlos el ingeniero geotécnico antes de la construcción; mientras tanto, se recomienda prever dentellones bajo las zapatas corridas (por ejemplo, en los muros x = 8.50 y x = 3.90, los más largos y cargados), cuyo dimensionamiento dependerá de la resistencia pasiva que acepte el geotecnista.

## 10.6. Zapatas aisladas

Criterios. Hormigón f′c = 280 kgf/cm², fy = 4 200 kgf/cm², recubrimiento de 7.5 cm contra el suelo (ACI 318-19 20.5.1.3.1) y barras φ14 para el cálculo del peralte (dx = 21.8 cm en la capa inferior, dy = 20.4 cm en la segunda capa). Los momentos de diseño por Wood-Armer (M11, M22 y M12 de los elementos shell, combinaciones U1 a U7Y) se promedian sobre el ancho de la zapata en la cara del pedestal (sección crítica a c/2 = 0.20 m del centro); el cortante en una dirección se toma a d de la cara y se evalúa con ACI 318-19 22.5.5.1(c); el punzonamiento se verifica con ACI 318-19 22.6.5.2 usando P, M2 y M3 en la base del pedestal (γv = 0.40; Vu = Pu − qu·(c + d)²). La cuantía mínima de flexión es 0.0018·Ag = 5.40 cm²/m (ACI 318-19 24.4.3.2) y el peralte mínimo sobre el suelo es 150 mm (13.3.1.2).

| Tipo | N.º | Pu máx. (T) | M* inf. máx. (T·m/m) | V a d máx. (T/m) | D/C flexión | D/C cortante | D/C punz. | Malla inferior |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 (1.30 m) | 3 | 18,3 | 2,12 | 4,76 | 0,48 | 0,63 | 0,34 | φ12@20 en X e Y |
| Z2 (1.20 m) | 10 | 25,1 | 2,33 | 5,93 | 0,55 | 0,78 | 0,36 | φ12@20 en X e Y |
| Z3 (1.00 m) | 13 | 14,9 | 1,13 | 3,04 | 0,26 | 0,40 | 0,17 | φ12@20 en X e Y |

Figura 10. Relación demanda/capacidad de las zapatas aisladas (e = 30 cm).

Todas las zapatas aisladas cumplen con e = 30 cm: la demanda máxima es del 55 % en flexión, 78 % en cortante y 36 % en punzonamiento, de modo que no se requiere aumentar el espesor a 40 cm. Armado: malla inferior φ12@20 cm en ambas direcciones (5,65 cm²/m ≥ 5,40 cm²/m) en todas las zapatas, con ganchos estándar a 90° en los extremos (ldh = 0.7·0.24·fy·db/(λ√f′c) = 16 cm, menor que los 22.5 cm disponibles desde la cara del pedestal en Z3). Malla superior φ10@25 cm (3,14 cm²/m; D/C ≤ 0.45) en las zapatas con momento negativo apreciable por levantamiento: Z18, Z19, Z22, Z23, Z25, Z26, Z27. Los pedestales se anclan con dowels de área ≥ 0.005·Ag = 8 cm² (ACI 318-19 16.3.4.1); la presión de contacto pedestal-zapata (ACI 318-19 22.8) no gobierna, con Pu máximo de 25.1 T frente a 247 T de capacidad de aplastamiento (φ = 0.65, A1 = 40 × 40 cm). El detalle por zapata está en el Anexo C.

## 10.7. Zapatas corridas bajo muros

Las zapatas corridas (e = 35 cm; d = 26.8 cm con φ14 y recubrimiento de 7.5 cm) se diseñan en la dirección transversal al muro con los mismos criterios, en secciones paralelas al muro a la cara del mismo (±0.10 m), con el máximo promedio móvil de 1.0 m a lo largo del muro (se recortan los extremos que concurren con otros muros) y el cortante a d de la cara.

| Muro | Lado | Voladizo (m) | M* inf. (T·m/m) | M* sup. (T·m/m) | As req. (cm²/m) | Armado | D/C flex. | V a d (T/m) | φVc (T/m) | D/C cort. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x = 8.50 (este) | - | 0,40 | 4,19 | 3,96 | 4,19 | φ12@15 | 0,56 | 4,66 | 9,83 | 0,47 |
| x = 8.50 (este) | + | 0,90 | 4,34 | 4,81 | 4,34 | φ12@15 | 0,58 | 5,92 | 9,83 | 0,60 |
| x = 3.90 | - | 0,80 | 3,27 | 1,08 | 3,26 | φ12@15 | 0,44 | 7,09 | 9,83 | 0,72 |
| x = 3.90 | + | 1,17 | 3,26 | 1,15 | 3,25 | φ12@15 | 0,44 | 1,91 | 9,83 | 0,19 |
| y = 16.35 | - | 1,03 | 1,08 | 1,51 | 1,07 | φ12@15 | 0,14 | 1,00 | 9,83 | 0,10 |
| y = 16.35 | + | 0,15 | 1,33 | 1,18 | 1,32 | φ12@15 | 0,18 | 0,00 | 9,83 | 0,00 |
| y = 9.45 (sur) | - | 0,95 | 3,02 | 2,14 | 3,01 | φ12@15 | 0,41 | 2,78 | 9,83 | 0,28 |
| y = 9.45 (sur) | + | 1,25 | 3,31 | 2,10 | 3,31 | φ12@15 | 0,44 | 5,44 | 9,83 | 0,55 |

Con e = 35 cm la demanda máxima es del 58 % en flexión y del 72 % en cortante. Armado: φ12@15 cm (7,54 cm²/m ≥ 6,30 cm²/m) en la malla inferior y superior, transversal y longitudinal, con ganchos a 90° en los bordes. En la zona de la zapata combinada del muro x = 3.90, donde llegan las columnas B-4 y B-5 por medio de pedestales, el modelo incluye su efecto en las fuerzas promediadas; el punzonamiento de los pedestales sobre las zapatas corridas tiene D/C máximo de 0.25 (con qu = 0, conservador).

## 10.8. Vigas de cimentación

| Sección | N.º | As sup. req. (cm²) | As inf. req. (cm²) | Av/s req. (cm²/m) | Superior | Inferior | Estribos | D/C | Torsión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC20X30 | 102 | 3,1 | 3,4 | 10,0 | 2φ16 | 2φ16 | φ10@12.5 | 0,83 | - |
| VC25X40 | 63 | 8,2 | 9,5 | 16,4 | 4φ18 | 4φ18 | φ10@8 | 0,93 | + 4φ12 laterales (torsion) |
| VC25X45 | 7 | 7,1 | 7,9 | 9,5 | 4φ16 | 4φ16 | φ10@12.5 | 0,98 | - |
| VC25X50 | 10 | 4,2 | 11,4 | 8,7 | 3φ14 | 4φ20 | φ10@12.5 | 0,91 | - |
| VC30X50 | 11 | 11,6 | 16,9 | 11,9 | 4φ20 | 6φ20 (2 capas) | φ10@12.5 | 0,92 | + 6φ12 laterales (torsion) |

El diseño por flexión, cortante y torsión se obtuvo en SAP2000 con ACI 318-19 y las combinaciones U1 a U7Y, sin errores ni advertencias; se reporta la envolvente por sección. Los estribos de las vigas de cimentación se disponen en toda la longitud con la separación indicada y, en las zonas de nudo, con la separación de confinamiento de NEC-SE-HM. El armado superior e inferior de cada viga se prolonga hasta anclarse en los pedestales.

## 10.9. Resumen de armados de cimentación

| Elemento | Armado |
| --- | --- |
| Zapatas aisladas Z1, Z2 y Z3 (e = 30 cm) | Malla inferior φ12@20 X e Y; malla superior φ10@25 en Z18, Z19, Z22, Z23, Z25, Z26 y otras |
| Zapatas corridas (e = 35 cm) | φ12@15 inferior y superior, transversal y longitudinal; dentellones según geotecnia (10.5) |
| Pedestales 40 × 40 | Tipos P1 a P5 (8φ16 a 4φ25 + 4φ20); estribos φ10 de 3 ramas @ 10 a 15 cm (9.2) |
| Vigas de cimentación | Ver tabla 10.8 |
| Muros | Ver sección 9.1 |

# 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con la cimentación modelada mediante resortes de suelo, la estructura cumple los requisitos de NEC-SE-DS: la masa modal acumulada es 100 % con 40 vectores Ritz, el cortante dinámico es 104 % (X) y 93 % (Y) del estático, sin necesidad de escalar, la deriva inelástica máxima es 0.0181 (límite 0.020) y el índice de estabilidad es menor que 0.10. Los períodos se alargan entre 3 % y 12 % respecto de la Rev. 0.

- Todos los elementos de acero cumplen AISC 360-16 y AISC 341-16 (IMF), con D/C máxima de 0.88 por resistencia y 0.94 por deflexión. La base flexible redistribuye los momentos y aumenta el D/C de varias secciones, sin que sea necesario cambiarlas.

- Los muros de subsuelo se re-verificaron con la unión a la zapata y el método de Wood-Armer: el refuerzo vertical interior pasa de φ10@200 a φ12@12.5, el horizontal a φ12@15 (φ12@7.5 y ganchos φ8@20×20 en las zonas de concentración) y el vertical de la cara del suelo se mantiene en φ12@10 y φ12@20. Con este armado todas las relaciones D/C son menores que 0.90.

- Las pilastras COL45x40 requieren hasta 24,7 cm² (8φ20) en lugar de los 20,6 cm² de la Rev. 0; los pedestales de 40 × 40 cm se arman con 8φ16 (mayoría) hasta 4φ25 + 4φ20. Las vigas de coronación quedan pendientes de re-verificación con el modelo v10.

- Las presiones en el suelo cumplen con holgura: la utilización máxima es del 63 % de qadm (Z03), el asentamiento máximo por resortes es de 3.2 mm y la distorsión angular es menor que 1/500.

- Las zapatas aisladas de 30 cm y las corridas de 35 cm cumplen en flexión, cortante y punzonamiento con D/C máxima de 0.58 en flexión, 0.78 en cortante y 0.36 en punzonamiento; no se requiere aumentar el espesor a 40 cm. Armado: φ12@20 (aisladas) y φ12@15 (corridas) en malla inferior, con malla superior donde lo exige el levantamiento.

- En CS4 (0.6D + 0.7E + H) la zapata Z27 presenta levantamiento neto de 1.85 T y varias zapatas del ala este tienen resortes en tracción; se recomienda confirmar con un análisis sin tracción en los resortes.

- El deslizamiento global no cumple solo por fricción en CS4 (FS de 0.82 a 1.05 contra 1.1). Se requiere una adhesión de hasta 0.97 T/m² (23 % de c′) sobre 72.7 m² o su equivalente en dentellones, valor que debe validar el ingeniero geotécnico (la Rev. 0 requería 1,53 T/m²).

- Antes de la construcción, el ingeniero geotécnico debe validar la adhesión suelo-cimiento o los dentellones, el incremento de qadm en combinaciones sísmicas (32 T/m²) y la rigidez horizontal de los resortes (kh = 0.5·kv).

- La excavación del subsuelo supera la altura crítica Hcr = 2.82 m: se requiere apuntalamiento temporal o excavación por bataches. El fondo de las cimentaciones se compacta al 95 % del Proctor estándar y se coloca replantillo de 10 cm.

- Detrás de los muros se debe disponer drenaje e impermeabilización. El diseño no considera presión hidrostática, porque el estudio no detectó nivel freático.

- Las conexiones a momento deben calificarse para un ángulo de deriva de 0.02 rad (AISC 341-16 E2.6), con placas de continuidad y verificación de la zona de panel. Las soldaduras CJP son de demanda crítica, con inspección según AWS D1.1 y D1.8.

- Las cargas de fachada se asumieron como mampostería de bloque de 15 cm en todo el perímetro, y el tramo de muro entre z = −3.06 m y la zapata como sin empuje neto (sección 5.4). Cualquier cambio de materiales, uso, ocupación o procedimiento constructivo requiere revisar este diseño.

Atentamente,

Ing. Marcelo Semblantes Vélez, Mg.

Magíster en Ingeniería Estructural y Geotécnica

Registro SENESCYT: 7402-R-16-28686

KUBIEC

# ANEXO A. DISEÑO DE ELEMENTOS DE ACERO (AISC 360-16)

Resumen del diseño en SAP2000 por elemento (v10, base con resortes). Verificación: PMM = interacción flexo-compresión; Deflexión = servicio (S1/S2).

| Frame | Sección | Tipo | D/C | Verificación | Combinación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,347 | PMM | U5X |
| 2 | []100X100X3 | Columna | 0,255 | PMM | U2b |
| 3 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,626 | PMM | U5X |
| 4 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,206 | PMM | U5X |
| 5 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,462 | PMM | U5X |
| 6 | []200X200X8 | Columna | 0,382 | PMM | U5X |
| 7 | []100X100X3 | Viga | 0,069 | PMM | U5Y |
| 8 | []250X200X8 | Columna | 0,589 | PMM | U5Y |
| 9 | []250X200X8 | Columna | 0,603 | PMM | U5X |
| 10 | []200X200X8 | Columna | 0,368 | PMM | U5X |
| 11 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,114 | PMM | U5Y |
| 12 | []250X200X8 | Columna | 0,372 | PMM | U5Y |
| 13 | []250X200X8 | Columna | 0,650 | PMM | U5X |
| 14 | []200X200X8 | Columna | 0,250 | PMM | U5X |
| 15 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,106 | PMM | U5X |
| 16 | []200X200X8 | Columna | 0,339 | PMM | U2b |
| 17 | []200X200X8 | Columna | 0,590 | PMM | U5X |
| 18 | []200X200X8 | Columna | 0,187 | PMM | U5X |
| 19 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,119 | PMM | U5Y |
| 20 | []200X200X8 | Columna | 0,142 | PMM | U5Y |
| 21 | []200X200X8 | Columna | 0,556 | PMM | U5X |
| 22 | []200X200X8 | Columna | 0,172 | PMM | U5X |
| 23 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,234 | PMM | U3b |
| 24 | []200X200X8 | Columna | 0,128 | PMM | U5Y |
| 25 | []200X200X8 | Columna | 0,547 | PMM | U5X |
| 26 | []200X200X8 | Columna | 0,307 | PMM | U5Y |
| 27 | []200X200X8 | Columna | 0,548 | PMM | U5X |
| 28 | []200X200X8 | Columna | 0,293 | PMM | U5Y |
| 29 | []200X200X8 | Columna | 0,535 | PMM | U5X |
| 30 | []200X200X8 | Columna | 0,228 | PMM | U5Y |
| 31 | []200X200X8 | Columna | 0,509 | PMM | U5X |
| 32 | []250X200X8 | Columna | 0,816 | PMM | U5Y |
| 33 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,420 | PMM | U7X |
| 34 | []250X200X8 | Columna | 0,701 | PMM | U5Y |
| 35 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,253 | PMM | U5X |
| 36 | []200X200X8 | Columna | 0,574 | PMM | U5X |
| 37 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,450 | PMM | U5X |
| 38 | []200X200X8 | Columna | 0,549 | PMM | U7X |
| 39 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,264 | PMM | U3b |
| 40 | []200X200X8 | Columna | 0,523 | PMM | U5Y |
| 41 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,088 | PMM | U3b |
| 42 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,162 | PMM | U5Y |
| 43 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,176 | PMM | U5X |
| 44 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,339 | PMM | U5X |
| 45 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,195 | PMM | U5X |
| 46 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,203 | PMM | U5X |
| 47 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,263 | PMM | U5X |
| 48 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,202 | PMM | U5X |
| 49 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,247 | PMM | U7Y |
| 50 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,344 | PMM | U5Y |
| 51 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,165 | PMM | U5Y |
| 52 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,054 | PMM | U3b |
| 53 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,083 | PMM | U3b |
| 54 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,163 | PMM | U3b |
| 55 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,167 | PMM | U5Y |
| 56 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,151 | PMM | U3b |
| 57 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,195 | PMM | U3b |
| 58 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,210 | PMM | U7Y |
| 59 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,455 | PMM | U2b |
| 60 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,434 | PMM | U5Y |
| 61 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,485 | PMM | U5Y |
| 62 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,066 | PMM | U3b |
| 63 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,121 | Deflexión | S1 |
| 64 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,141 | Deflexión | S1 |
| 65 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,173 | PMM | U3b |
| 66 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,428 | PMM | U5Y |
| 67 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,204 | PMM | U7Y |
| 68 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,140 | PMM | U3b |
| 69 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,138 | PMM | U3b |
| 70 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,152 | PMM | U3b |
| 71 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,188 | PMM | U3b |
| 72 | []100X100X3 | Viga | 0,366 | PMM | U2b |
| 73 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,446 | PMM | U5X |
| 74 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,388 | PMM | U5Y |
| 75 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,885 | PMM | U5Y |
| 76 | []100X100X3 | Viga | 0,306 | PMM | U2b |
| 77 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,055 | PMM | U5X |
| 78 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,582 | PMM | U2a |
| 79 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,554 | Deflexión | S1 |
| 80 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,554 | Deflexión | S1 |
| 81 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 82 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 83 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 84 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 85 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 86 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,660 | Deflexión | S2 |
| 87 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 88 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,857 | Deflexión | S1 |
| 89 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,251 | PMM | U2b |
| 90 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,234 | PMM | U2b |
| 91 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,280 | PMM | U2b |
| 92 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,247 | PMM | U5X |
| 93 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,241 | PMM | U2b |
| 94 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,285 | PMM | U5Y |
| 95 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,494 | PMM | U2b |
| 96 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,401 | PMM | U5Y |
| 97 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,630 | PMM | U5X |
| 98 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,479 | PMM | U5Y |
| 99 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,414 | PMM | U5Y |
| 100 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,399 | PMM | U5X |
| 101 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,054 | PMM | U3b |
| 102 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,400 | PMM | U5Y |
| 103 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,489 | PMM | U5Y |
| 104 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,480 | PMM | U5X |
| 105 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,575 | PMM | U5X |
| 106 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,561 | PMM | U5X |
| 107 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,418 | PMM | U5X |
| 108 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,487 | PMM | U5X |
| 109 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,440 | PMM | U5X |
| 110 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,510 | PMM | U5X |
| 111 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,392 | PMM | U5X |
| 112 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,584 | PMM | U5X |
| 113 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,394 | PMM | U5X |
| 114 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,411 | PMM | U5X |
| 115 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,415 | PMM | U5X |
| 116 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,835 | PMM | U5Y |
| 117 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,711 | PMM | U5Y |
| 118 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,668 | PMM | U5Y |
| 119 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,615 | PMM | U5Y |
| 120 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,558 | PMM | U5Y |
| 121 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,559 | PMM | U5Y |
| 122 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,358 | PMM | U5Y |
| 123 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,378 | PMM | U5Y |
| 124 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,519 | PMM | U2b |
| 125 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,471 | PMM | U2b |
| 126 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,401 | PMM | U5Y |
| 127 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,494 | PMM | U5Y |
| 128 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,292 | PMM | U5Y |
| 129 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,251 | PMM | U5Y |
| 130 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,266 | PMM | U5Y |
| 131 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,286 | PMM | U5X |
| 132 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,221 | PMM | U5Y |
| 133 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,308 | PMM | U5X |
| 134 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,334 | PMM | U5Y |
| 135 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,342 | PMM | U5X |
| 136 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,080 | PMM | U5Y |
| 137 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,561 | PMM | U7Y |
| 138 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,509 | PMM | U5X |
| 139 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,580 | PMM | U5Y |
| 140 | []200X200X8 | Columna | 0,450 | PMM | U5Y |
| 141 | []200X200X8 | Columna | 0,508 | PMM | U5Y |
| 142 | []200X200X8 | Columna | 0,481 | PMM | U5Y |
| 143 | []200X200X8 | Columna | 0,439 | PMM | U7Y |
| 144 | []200X200X8 | Columna | 0,490 | PMM | U5Y |
| 145 | []200X200X8 | Columna | 0,472 | PMM | U5Y |
| 146 | []200X200X8 | Columna | 0,443 | PMM | U5Y |
| 147 | []200X200X8 | Columna | 0,506 | PMM | U5Y |
| 150 | []200X200X8 | Columna | 0,521 | PMM | U5X |
| 151 | []200X200X8 | Columna | 0,436 | PMM | U5X |
| 152 | []200X200X8 | Columna | 0,503 | PMM | U5X |
| 153 | []200X200X8 | Columna | 0,496 | PMM | U5X |
| 154 | []200X200X8 | Columna | 0,553 | PMM | U5X |
| 155 | []200X200X8 | Columna | 0,520 | PMM | U5X |
| 156 | []200X200X8 | Columna | 0,558 | PMM | U5X |
| 157 | []200X200X8 | Columna | 0,491 | PMM | U5X |
| 158 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,298 | PMM | U2b |
| 159 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,300 | PMM | U2b |
| 160 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,290 | PMM | U2b |
| 161 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 162 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 163 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 164 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 165 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 166 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,868 | Deflexión | S1 |
| 167 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 168 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 169 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,942 | Deflexión | S1 |
| 170 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,513 | Deflexión | S1 |
| 171 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,100 | PMM | U3b |
| 172 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 173 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 174 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,662 | Deflexión | S1 |
| 175 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,469 | Deflexión | S2 |
| 176 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,469 | Deflexión | S2 |
| 177 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,521 | Deflexión | S2 |
| 178 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,144 | Deflexión | S2 |
| 180 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,157 | Deflexión | S2 |
| 181 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 182 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 183 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,257 | PMM | U2b |
| 184 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,260 | PMM | U2b |
| 185 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 186 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,594 | Deflexión | S1 |
| 187 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,257 | PMM | U2a |
| 188 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,259 | PMM | U2b |
| 189 | []200X200X8 | Columna | 0,542 | PMM | U5X |
| 190 | []200X200X8 | Columna | 0,478 | PMM | U5X |
| 191 | []200X200X8 | Columna | 0,425 | PMM | U5X |
| 192 | []200X200X8 | Columna | 0,412 | PMM | U5X |
| 193 | []200X200X8 | Columna | 0,387 | PMM | U5X |
| 194 | []200X200X8 | Columna | 0,320 | PMM | U5X |
| 195 | []200X200X8 | Columna | 0,419 | PMM | U5X |
| 196 | []200X200X8 | Columna | 0,477 | PMM | U5X |
| 197 | []200X200X8 | Columna | 0,356 | PMM | U5Y |
| 198 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,251 | PMM | U5X |
| 199 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,263 | PMM | U5Y |
| 200 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,285 | PMM | U5Y |
| 201 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,188 | PMM | U5X |
| 202 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,249 | PMM | U5X |
| 203 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,223 | PMM | U5X |
| 204 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,179 | PMM | U5X |
| 205 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,217 | PMM | U5X |
| 206 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,198 | PMM | U5X |
| 207 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,179 | PMM | U5X |
| 208 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,243 | PMM | U5X |
| 209 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,390 | PMM | U5X |
| 210 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,177 | PMM | U5X |
| 211 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,259 | PMM | U5X |
| 212 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,228 | PMM | U5X |
| 213 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,320 | PMM | U5Y |
| 214 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,298 | PMM | U5Y |
| 215 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,308 | PMM | U5Y |
| 216 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,276 | PMM | U5Y |
| 217 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,339 | PMM | U5Y |
| 218 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,281 | PMM | U5Y |
| 219 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,286 | PMM | U5X |
| 220 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,259 | PMM | U5Y |
| 221 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,296 | PMM | U5Y |
| 222 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,438 | PMM | U5Y |
| 223 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,364 | PMM | U5X |
| 224 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,355 | PMM | U5Y |
| 225 | []200X200X8 | Columna | 0,235 | PMM | U5Y |
| 226 | []200X200X8 | Columna | 0,221 | PMM | U5X |
| 227 | []200X200X8 | Columna | 0,314 | PMM | U5X |
| 228 | []200X200X8 | Columna | 0,304 | PMM | U5Y |
| 229 | []200X200X8 | Columna | 0,335 | PMM | U5X |
| 230 | []200X200X8 | Columna | 0,304 | PMM | U5Y |
| 231 | []200X200X8 | Columna | 0,344 | PMM | U5X |
| 232 | []200X200X8 | Columna | 0,335 | PMM | U5X |
| 233 | []200X200X8 | Columna | 0,314 | PMM | U5X |
| 234 | []200X200X8 | Columna | 0,291 | PMM | U5Y |
| 235 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 236 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 237 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 238 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,651 | Deflexión | S2 |
| 239 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,651 | Deflexión | S2 |
| 240 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 241 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 242 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,703 | Deflexión | S2 |
| 243 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 244 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 245 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,169 | PMM | U3b |
| 246 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,171 | PMM | U3b |
| 247 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 248 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,814 | Deflexión | S2 |
| 249 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,170 | PMM | U3b |
| 250 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,171 | PMM | U3b |
| 251 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,334 | PMM | U2b |
| 252 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,203 | PMM | U5X |
| 253 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,298 | PMM | U2b |
| 254 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,180 | PMM | U5X |
| 255 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,260 | PMM | U5X |
| 256 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,445 | Deflexión | S1 |
| 257 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,454 | Deflexión | S1 |
| 258 | VK270X140X4X8 | Viga | 0,431 | Deflexión | S1 |
| 259 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,266 | PMM | U3b |
| 260 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,105 | PMM | U5X |
| 261 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,251 | PMM | U3b |
| 262 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,085 | PMM | U5X |
| 263 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,136 | PMM | U3b |
| 264 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,206 | PMM | U3b |
| 265 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,227 | PMM | U3b |
| 266 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,210 | PMM | U3b |
| 268 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,127 | PMM | U2a |
| 269 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,173 | PMM | U5Y |
| 270 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,138 | PMM | U3b |
| 271 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,227 | PMM | U3b |
| 272 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,210 | PMM | U3b |
| 273 | VK250X130X4X8 | Viga | 0,113 | PMM | U5Y |
| 281 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,137 | PMM | U5Y |
| 282 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,165 | PMM | U3b |
| 283 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,260 | PMM | U3b |
| 284 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,180 | PMM | U5Y |
| 285 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,134 | PMM | U5X |
| 286 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,105 | PMM | U5Y |
| 287 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,128 | PMM | U5Y |
| 292 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,135 | PMM | U5X |
| 293 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,083 | PMM | U5X |
| 294 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,131 | PMM | U5Y |
| 295 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,103 | PMM | U5Y |
| 296 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,192 | PMM | U5Y |
| 297 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,137 | PMM | U5Y |
| 298 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,113 | PMM | U5Y |
| 299 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,216 | PMM | U3b |
| 300 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,445 | PMM | U5Y |
| 301 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,254 | PMM | U5Y |
| 302 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,076 | PMM | U5X |
| 303 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,038 | PMM | U7Y |
| 304 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,035 | PMM | U5Y |
| 305 | VK220X110X4X8 | Viga | 0,100 | PMM | U5X |
| 306 | []100X100X3 | Puntal | 0,471 | PMM | U5Y |
| 307 | []100X100X3 | Columna | 0,219 | PMM | U2b |
| 315 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,084 | PMM | U5Y |
| 316 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,162 | PMM | U3b |
| 317 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,268 | PMM | U3b |
| 318 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,139 | PMM | U5Y |
| 319 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,094 | PMM | U5X |
| 320 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,080 | PMM | U5Y |
| 321 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,195 | Deflexión | S1 |
| 326 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,093 | PMM | U5Y |
| 327 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,025 | PMM | U5Y |
| 328 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,103 | PMM | U5Y |
| 329 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,079 | PMM | U5Y |
| 330 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,129 | PMM | U5Y |
| 331 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,094 | PMM | U5Y |
| 332 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,300 | Deflexión | S2 |
| 333 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,142 | PMM | U5Y |
| 334 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,105 | PMM | U3b |
| 335 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,061 | PMM | U5Y |
| 336 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,103 | PMM | U3b |
| 337 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,015 | PMM | U5Y |
| 338 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,404 | Deflexión | S2 |
| 339 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,053 | PMM | U5Y |
| 340 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,111 | PMM | U5Y |
| 342 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,078 | PMM | U3b |
| 343 | VK180X100X4X6 | Viga | 0,128 | PMM | U5Y |
| 344 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,085 | PMM | U5Y |
| 345 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,193 | PMM | U3b |
| 346 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,097 | PMM | U5Y |
| 347 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,164 | PMM | U3b |
| 348 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,091 | PMM | U7Y |
| 349 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,144 | PMM | U3b |
| 350 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,037 | PMM | U5Y |
| 351 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,114 | PMM | U5Y |
| 352 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,129 | PMM | U5Y |
| 353 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,102 | PMM | U5Y |
| 354 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,134 | PMM | U5Y |
| 355 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,127 | PMM | U7Y |
| 356 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,084 | PMM | U5Y |
| 357 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,044 | PMM | U3b |
| 358 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,084 | PMM | U5Y |
| 359 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,130 | PMM | U7Y |
| 360 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,079 | PMM | U5Y |
| 361 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,036 | PMM | U3b |
| 362 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,053 | PMM | U5X |
| 363 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,100 | PMM | U5X |
| 364 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,124 | PMM | U5Y |
| 365 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,147 | PMM | U5Y |
| 366 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,152 | PMM | U5Y |
| 367 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,730 | PMM | U2b |
| 368 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,077 | PMM | U2b |
| 369 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,095 | PMM | U5Y |
| 370 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,135 | PMM | U5X |
| 371 | VK200X100X4X8 | Viga | 0,110 | PMM | U5Y |
| 372 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,029 | PMM | U5X |
| 373 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,038 | PMM | U5X |
| 374 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,063 | PMM | U5X |
| 375 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,032 | PMM | U5X |
| 376 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,033 | PMM | U5X |
| 377 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,069 | PMM | U5X |
| 378 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,061 | PMM | U5Y |
| 379 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,067 | PMM | U5X |
| 380 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,063 | PMM | U5X |
| 381 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,063 | PMM | U5X |
| 382 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,083 | PMM | U5X |
| 383 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,048 | PMM | U5Y |
| 384 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,016 | PMM | U5Y |
| 385 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,048 | PMM | U5Y |
| 386 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,120 | PMM | U3b |
| 387 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,166 | PMM | U3b |
| 388 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,093 | PMM | U5X |
| 389 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,126 | PMM | U3b |
| 390 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,073 | PMM | U5X |
| 391 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,079 | PMM | U5X |
| 392 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,090 | PMM | U5Y |
| 393 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,205 | Deflexión | S2 |
| 394 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,087 | PMM | U5Y |
| 395 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,134 | PMM | U5Y |
| 396 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,139 | PMM | U5Y |
| 397 | VK150X100X4X4 | Viga | 0,025 | PMM | U5X |
| 398 | []200X200X8 | Columna | 0,097 | PMM | U5X |
| 399 | []200X200X8 | Columna | 0,123 | PMM | U5X |
| 400 | []200X200X8 | Columna | 0,095 | PMM | U5Y |
| 401 | []200X200X8 | Columna | 0,108 | PMM | U5X |

# ANEXO B. PRESIONES Y REACCIONES EN LAS ZAPATAS

Presión promedio por zapata (ΣF3/ΣA, T/m²) en las combinaciones de servicio (valores Max para CS3), reacción vertical neta mínima en CS4 (T) y asentamiento δ = p/kv con CS1. Las zapatas aisladas se numeran Z02 a Z27; Z01 agrupa las zapatas corridas conectadas entre sí.

| Zapata | Tipo | B × L (m) | Área (m²) | CS1 | CS2 | CS3X | CS3Y | F3 neta CS4 (T) | δ CS1 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01 | corrida | - | 40,24 | 11,0 | 11,0 | 12,4 | 11,9 | 153,15 | 2,3 |
| Z02 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 6,4 | 6,9 | 8,5 | 7,9 | 3,15 | 1,3 |
| Z03 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 15,2 | 15,2 | 16,5 | 16,5 | 7,85 | 3,2 |
| Z04 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 7,0 | 7,9 | 9,3 | 8,7 | 3,50 | 1,5 |
| Z05 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 13,5 | 13,5 | 14,4 | 14,0 | 7,12 | 2,8 |
| Z06 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 8,2 | 8,9 | 11,4 | 10,0 | 3,18 | 1,7 |
| Z07 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 14,5 | 14,5 | 15,3 | 14,9 | 6,98 | 3,0 |
| Z08 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 8,4 | 9,1 | 11,4 | 10,0 | 3,27 | 1,8 |
| Z09 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 7,8 | 8,2 | 10,0 | 9,3 | 3,17 | 1,6 |
| Z10 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 13,8 | 14,5 | 15,6 | 15,6 | 8,61 | 2,9 |
| Z11 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 9,5 | 9,9 | 11,2 | 10,5 | 2,84 | 2,0 |
| Z12 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 10,0 | 10,4 | 12,1 | 11,0 | 3,61 | 2,1 |
| Z13 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 9,7 | 9,9 | 11,1 | 10,8 | 4,31 | 2,0 |
| Z14 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 8,6 | 9,0 | 10,8 | 10,6 | 2,97 | 1,8 |
| Z15 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 8,2 | 9,2 | 10,9 | 10,1 | 2,30 | 1,7 |
| Z16 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 10,1 | 11,2 | 13,3 | 12,6 | 3,52 | 2,1 |
| Z17 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 8,4 | 9,5 | 11,4 | 10,8 | 2,36 | 1,7 |
| Z18 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 5,9 | 6,6 | 8,4 | 8,5 | 1,52 | 1,2 |
| Z19 | aislada | 1.30 × 1.30 | 1,69 | 4,8 | 5,3 | 7,0 | 6,9 | 0,69 | 1,0 |
| Z20 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 13,7 | 13,9 | 15,2 | 15,9 | 6,55 | 2,9 |
| Z21 | aislada | 1.00 × 1.00 | 1,00 | 11,6 | 12,1 | 13,5 | 14,6 | 2,93 | 2,4 |
| Z22 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 13,8 | 14,1 | 15,7 | 16,5 | 5,93 | 2,9 |
| Z23 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 9,5 | 9,9 | 11,2 | 12,1 | 2,35 | 2,0 |
| Z24 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 13,5 | 13,8 | 16,1 | 16,6 | 6,31 | 2,8 |
| Z25 | aislada | 1.20 × 1.20 | 1,44 | 8,9 | 9,2 | 10,7 | 11,8 | 2,04 | 1,9 |
| Z26 | aislada | 1.30 × 1.30 | 1,69 | 8,7 | 8,9 | 11,5 | 11,2 | 1,25 | 1,8 |
| Z27 | aislada | 1.30 × 1.30 | 1,69 | 5,8 | 6,1 | 8,6 | 8,1 | -1,85 | 1,2 |

# ANEXO C. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS (e = 30 cm)

Momentos de diseño Wood-Armer (M*) promediados sobre el ancho en la cara del pedestal, cortante a d de la cara y punzonamiento con las fuerzas en la base del pedestal. Todas las zapatas con malla inferior φ12@20 en X e Y (As = 5,65 cm²/m; φMn con d = 21.8 y 20.4 cm).

| Zapata | B (m) | Pedestal | Pu máx. (T) | M* inf. X / Y (T·m/m) | D/C flexión X / Y | V a d X / Y (T/m) | D/C cortante X / Y | D/C punz. | Combo punz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z02 | 1.00 | 433 | 8,3 | 0,86 / 0,68 | 0,19 / 0,16 | 2,6 / 1,5 | 0,32 / 0,19 | 0,12 | U5X (Min) |
| Z03 | 1.20 | 434 | 24,9 | 2,17 / 2,00 | 0,48 / 0,47 | 5,2 / 4,4 | 0,66 / 0,58 | 0,32 | U5X (Min) |
| Z04 | 1.00 | 435 | 8,5 | 0,88 / 0,71 | 0,19 / 0,17 | 2,6 / 1,5 | 0,32 / 0,20 | 0,12 | U5X (Min) |
| Z05 | 1.20 | 436 | 21,7 | 1,93 / 1,75 | 0,42 / 0,41 | 4,5 / 3,7 | 0,57 / 0,49 | 0,28 | U2b |
| Z06 | 1.00 | 437 | 12,2 | 0,98 / 0,84 | 0,21 / 0,20 | 2,8 / 2,1 | 0,36 / 0,28 | 0,14 | U5X (Min) |
| Z07 | 1.20 | 438 | 23,5 | 2,03 / 1,87 | 0,45 / 0,44 | 4,7 / 4,1 | 0,60 / 0,54 | 0,30 | U2b |
| Z08 | 1.00 | 439 | 11,9 | 0,92 / 0,81 | 0,20 / 0,19 | 2,7 / 2,1 | 0,34 / 0,28 | 0,14 | U5X (Min) |
| Z09 | 1.00 | 441 | 10,0 | 0,74 / 0,67 | 0,16 / 0,16 | 2,1 / 1,8 | 0,27 / 0,24 | 0,11 | U5X (Min) |
| Z10 | 1.20 | 443 | 21,1 | 1,98 / 1,92 | 0,44 / 0,45 | 4,5 / 4,3 | 0,57 / 0,57 | 0,29 | U5X (Min) |
| Z11 | 1.00 | 444 | 9,9 | 0,81 / 0,71 | 0,18 / 0,17 | 2,3 / 1,8 | 0,29 / 0,24 | 0,12 | U5X (Min) |
| Z12 | 1.00 | 445 | 11,7 | 0,89 / 0,79 | 0,19 / 0,19 | 2,5 / 2,1 | 0,32 / 0,27 | 0,13 | U5X (Min) |
| Z13 | 1.00 | 446 | 10,7 | 0,78 / 0,72 | 0,17 / 0,17 | 2,2 / 1,9 | 0,27 / 0,25 | 0,12 | U5X (Min) |
| Z14 | 1.00 | 447 | 10,0 | 0,88 / 0,76 | 0,19 / 0,18 | 2,4 / 1,9 | 0,30 / 0,26 | 0,12 | U5X (Min) |
| Z15 | 1.00 | 448 | 9,3 | 0,84 / 0,80 | 0,18 / 0,19 | 2,1 / 1,9 | 0,26 / 0,25 | 0,13 | U5X (Min) |
| Z16 | 1.00 | 449 | 12,4 | 1,06 / 0,94 | 0,23 / 0,22 | 2,9 / 2,2 | 0,37 / 0,29 | 0,15 | U5X (Min) |
| Z17 | 1.00 | 450 | 10,1 | 0,94 / 0,86 | 0,21 / 0,20 | 2,4 / 2,2 | 0,30 / 0,29 | 0,13 | U5X (Min) |
| Z18 | 1.20 | 451 | 9,6 | 1,18 / 1,06 | 0,26 / 0,25 | 2,6 / 2,0 | 0,32 / 0,27 | 0,16 | U5Y (Min) |
| Z19 | 1.30 | 452 | 7,5 | 1,34 / 1,24 | 0,29 / 0,29 | 2,4 / 2,3 | 0,31 / 0,30 | 0,18 | U5X (Min) |
| Z20 | 1.20 | 453 | 22,1 | 2,01 / 2,10 | 0,44 / 0,49 | 4,7 / 5,2 | 0,60 / 0,68 | 0,32 | U5Y (Min) |
| Z21 | 1.00 | 454 | 14,9 | 1,11 / 1,13 | 0,24 / 0,26 | 2,9 / 3,0 | 0,36 / 0,40 | 0,17 | U5Y (Min) |
| Z22 | 1.20 | 455 | 23,9 | 2,16 / 2,20 | 0,47 / 0,52 | 5,0 / 5,5 | 0,63 / 0,73 | 0,35 | U5Y (Min) |
| Z23 | 1.20 | 456 | 16,5 | 1,57 / 1,64 | 0,35 / 0,39 | 3,4 / 3,6 | 0,43 / 0,48 | 0,25 | U5Y (Min) |
| Z24 | 1.20 | 457 | 25,1 | 2,27 / 2,33 | 0,50 / 0,55 | 5,6 / 5,9 | 0,71 / 0,78 | 0,36 | U5Y (Min) |
| Z25 | 1.20 | 458 | 16,5 | 1,60 / 1,68 | 0,35 / 0,39 | 3,4 / 3,6 | 0,43 / 0,48 | 0,25 | U5Y (Min) |
| Z26 | 1.30 | 459 | 18,3 | 2,12 / 2,04 | 0,46 / 0,48 | 4,2 / 4,8 | 0,53 / 0,63 | 0,34 | U5X (Min) |
| Z27 | 1.30 | 460 | 12,9 | 1,46 / 1,52 | 0,32 / 0,36 | 2,5 / 2,6 | 0,32 / 0,35 | 0,24 | U5X (Min) |